Актуализация схемытеплоснабжения

Пашковского сельского поселения

Облученского муниципального района

Еврейской автономной области

на период до 2034 года

Обосновывающие материалы

| ЗАКАЗЧИК: Генеральный директор ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс» _______________А.С. Авдалян | ИСПОЛНИТЕЛЬ: Генеральный директор ООО «НТЦ «ГИПРОГРАД» _______________Ф.Н. Газизов |
| --- | --- |
| «___» ________________2024 г. | «___» ______________2024 г. |

Актуализация схемытеплоснабжения

Пашковского сельского поселения

Облученского муниципального района

Еврейской автономной области

на период до 2034 года

Обосновывающие материалы

АННОТАЦИЯ

Данная работа выполнена в соответствии с муниципальным контрактом №567-р/23 между Обществом с ограниченной ответственностью «Научно-Технический центр «ГИПРОГРАД» (далее ООО «НТЦ «ГИПРОГРАД») и Государственным предприятием Еврейской автономной области «Облэнергоремонт плюс».

СОСТАВ ДОКУМЕНТА

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения, являющиеся ее неотъемлемой частью, включают следующие главы:

Глава 1	"Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения";

Глава 2	"Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения";

Глава 3	"Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения";

Глава 4	"Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей";

Глава 5	"Мастер-план развития систем теплоснабжения;

Глава 6	"Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах";

Глава 7	"Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии";

Глава 8	"Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей";

Глава 9	"Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения";

Глава 10	"Перспективные топливные балансы";

Глава 11	"Оценка надежности теплоснабжения";

Глава 12	"Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию";

Глава 13	"Индикаторы развития систем теплоснабжения";

Глава 14	"Ценовые (тарифные) последствия";

Глава 15	"Реестр единых теплоснабжающих организаций";

Глава 16	"Реестр мероприятий схемы теплоснабжения";

Глава 17	"Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения";

Глава 18	"Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения".

Глава 19	"Оценка экологической безопасности теплоснабжения".

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Пояснение |
| --- | --- | --- |
| 1 | БМК | Блочно-модульная котельная |
| 2 | ВПУ | Водоподготовительная установка |
| 3 | ГВС | Горячее водоснабжение |
| 4 | ЕТО | Единая теплоснабжающая организация |
| 5 | ЗАТО | Закрытое территориальное образование |
| 6 | ИП | Инвестиционная программа |
| 7 | ИТП | Индивидуальный тепловой пункт |
| 8 | МК, КМ | Муниципальная котельная |
| 9 | МО | Муниципальное образование |
| 10 | МУП | Муниципальное унитарное предприятие |
| 11 | НВВ | Необходимая валовая выручка |
| 12 | НДС | Налог на добавленную стоимость |
| 13 | ННЗТ | Неснижаемый нормативный запас топлива |
| 14 | НС | Насосная станция |
| 15 | НТД | Нормативная техническая документация |
| 16 | НЭЗТ | Нормативный эксплуатационный запас основного или резервного видов топлива |
| 17 | ОВ | Отопление и вентиляция |
| 18 | ОНЗТ | Общий нормативный запас топлива |
| 19 | ПИР | Проектные и изыскательские работы |
| 20 | ПНС | Повысительно-насосная станция |
| 21 | ПП РФ | Постановление Правительства Российской Федерации |
| 22 | ППУ | Пенополиуретан |
| 23 | СМР | Строительно-монтажные работы |
| 24 | СП | Сельское поселение |
| 25 | СЦТ | Система централизованного теплоснабжения |
| 26 | ТЭ | Тепловая энергия |
| 27 | ХВО | Химводоочистка |
| 28 | ХВП | Химводоподготовка |
| 29 | ЦТП | Центральный тепловой пункт |
| 30 | ЭМ | Электронная модель системы теплоснабжения |

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящей работе применяются следующие термины с соответствующими определениями.

| Термины | Определения |
| --- | --- |
| Теплоснабжение | Обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности |
| Система теплоснабжения | Совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями |
| Источник тепловой энергии | Устройство, предназначенное для производства тепловой энергии |
| Тепловая сеть | Совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок |
| Тепловая мощность (далее - мощность) | Количество тепловой энергии, которое может быть произведено и (или) передано по тепловым сетям за единицу времени |
| Тепловая нагрузка | Количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепловой энергии за единицу времени |
| Потребитель тепловой энергии (далее потребитель) | Лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления |
| Теплопотребляющая установка | Устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии |
| Теплоснабжающая организация | Организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей) |
| Теплосетевая организация | Организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей) |
| Зона действия системы теплоснабжения | Территория сельского поселения или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения |
| Зона действия источника тепловой энергии | Территория сельского поселения или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения |
| Установленная мощность источника тепловой энергии | Сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды |
| Располагаемая мощность источника тепловой энергии | Величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.) |
| Мощность источника тепловой энергии нетто | Величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды |
| Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии | Режим работы теплоэлектростанций, при котором производство электрической энергии непосредственно связано с одновременным производством тепловой энергии |
| Теплосетевые объекты | Объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии |
| Расчетный элемент территориального деления | Территория сельского поселения или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения |

Оглавление

Глава 1.	Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения	33

1.1 Функциональная структура теплоснабжения	33

1.1.1 Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними	33

1.1.2 Зоны действия производственных котельных	33

1.1.3 Зоны действия индивидуального теплоснабжения	33

1.1.4 Описание изменений за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	34

1.2 Источники тепловой энергии	34

1.2.1 Структура и технические характеристики основного оборудования	34

1.2.2 Параметры установленной мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки	35

1.2.3 Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности	35

1.2.4 Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто	35

1.2.5 Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса	35

1.2.6 Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)	36

1.2.7 Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха	36

1.2.8 Среднегодовая загрузка оборудования	37

1.2.9 Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети	38

1.2.10 Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии	39

1.2.11 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии	39

1.2.12 Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящих в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	39

1.2.13 Описание изменений технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	40

1.3 Тепловые сети, сооружения на них	40

1.3.1 Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения	40

1.3.2 Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии	40

1.3.3 Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам	42

1.3.4 Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях	42

1.3.5 Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов	42

1.3.6 Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности	43

1.3.7 Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети	43

1.3.8 Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики	44

1.3.9 Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет	44

1.3.10 Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет	45

1.3.11 Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов	46

1.3.12 Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей	47

1.3.13 Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя	52

1.3.14 Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии	53

1.3.15 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения	54

1.3.16 Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям	54

1.3.17 Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя	55

1.3.18 Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи	55

1.3.19 Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций	55

1.3.20 Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления	56

1.3.21 Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию	56

1.3.22 Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)	57

1.3.23 Описание изменений в характеристиках тепловых сетей и сооружений на них зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	57

1.4 Зоны действия источников тепловой энергии	57

1.5 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии	59

1.5.1 Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии	59

1.5.2 Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии	60

1.5.3 Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии	60

1.5.4 Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом	60

1.5.5 Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение	61

1.5.6 Значения тепловых нагрузок, указанные в договорах теплоснабжения	63

1.5.7 Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии	63

1.5.8 Описание изменений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, в том числе подключенных к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	64

1.6 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии	64

1.6.1 Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии	64

1.6.2 Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии	65

1.6.3 Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии к потребителю	65

1.6.4 Описание причины возникновения дефицита тепловой мощности и последствия влияния дефицитов на качество теплоснабжения	65

1.6.5 Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности	66

1.6.6 Описание изменений в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, введенных в эксплуатацию за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	66

1.7 Балансы теплоносителя	66

1.7.1 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть	66

1.7.2 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения	68

1.7.3 Описание изменений в балансах водоподготовительных установок для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения этих установок, введенных в эксплуатацию в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	69

1.8 Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом	69

1.8.1 Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии	69

1.8.2 Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями	70

1.8.3 Описание особенностей характеристик топлив в зависимости от мест поставки	70

1.8.4 Использование местных видов топлива	70

1.8.5 Описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	71

1.8.6 Описание преобладающего в поселении, городском округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе	71

1.8.7 Описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения, городского округа	71

1.8.8 Описание изменений в топливных балансах источников тепловой энергии для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	71

1.9 Надежность теплоснабжения	72

1.9.1 Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей	72

1.9.2 Частота отключений потребителей	72

1.9.3 Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений	72

1.9.4 Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)	72

1.9.5 Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. №1114 "О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике"	73

1.9.6 Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении	73

1.9.7 Описание изменений в надежности теплоснабжения для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществляется в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	73

1.10 Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций	74

1.10.1 Описание изменений технико-экономических показателей теплоснабжающих и теплосетевых организаций для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	77

1.11 Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения	77

1.11.1 Описание динамики утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет	77

1.11.2 Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения	78

1.11.3 Описание платы за подключение к системе теплоснабжения	78

1.11.4 Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей	79

1.11.5 Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет	80

1.11.6 Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения	80

1.12 Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского поселения	81

1.12.1 Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	81

1.12.2 Описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	81

1.12.3 Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения	81

1.12.4 Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения	82

1.12.5 Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения	82

1.12.6 Описание изменений технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, произошедших в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	82

1.13 Оценка экологической безопасности теплоснабжения	83

1.13.1 Электронная карта территории с размещением на ней всех существующих объектов теплоснабжения	83

1.13.2 Описание фоновых и/или сводных расчетов концентраций вредных (загрязняющих) веществ на территории поселения, городского округа, города федерального значения	83

1.13.3 Описание характеристик и объемов сжигаемых видов топлив на каждом объекте теплоснабжении в соответствии с частью 8 главы 1 требований к схемам	86

1.13.4 Описание технических характеристик котлоагрегатов в соответствии с частью 2 главы 1 требований к схемам, с добавлением описания технических характеристик дымовых труб и устройств очистки продуктов сгорания от вредных выбросов	86

1.13.5 Описание валовых и максимальных разовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на каждом источнике тепловой энергии (мощности), включая двуокись серы, окись углерода, оксиды азота, бенз(а)пирен, мазутную золу в пересчете на ванадий, твердые частицы	87

1.13.6 Описание результатов расчетов средних за год концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения	87

1.13.7 Описание результатов расчетов максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения	93

1.13.8 Данные расчетов рассеивания вредных (загрязняющих) веществ от существующих объектов теплоснабжения, представленные на карте-схеме поселения, городского округа, города федерального значения	93

Глава 2.	Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения	97

2.1 Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения	97

2.2 Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе	97

2.3 Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации	98

2.4 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	103

2.5 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе	103

2.6 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	104

2.7 Перечень объектов теплопотребления, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	104

2.8 Актуализированный прогноз перспективной застройки относительно указанного в утвержденной схеме теплоснабжения прогноза перспективной застройки	104

2.9 Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии	105

2.10 Фактические расходы теплоносителя в отопительный и летний периоды	105

Глава 3.	Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	106

3.1 Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения, городского округа, города федерального значения и с полным топологическим описанием связности объектов	107

3.2 Паспортизация объектов системы теплоснабжения	108

3.3 Паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное	118

3.4 Гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть	118

3.5 Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии	122

3.6 Расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку	124

3.7 Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя	124

3.8 Расчет показателей надежности теплоснабжения	124

3.9 Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения	125

3.10 Сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей	127

Глава 4.	Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	130

4.1 Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки	130

4.2 Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии	132

4.3 Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей	132

4.4 Описание изменений существующих и перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей для каждой системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	133

Глава 5.	Мастер-план развития систем теплоснабжения	134

5.1 Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утверждённых в установленном порядке схемах теплоснабжения)	134

5.2 Технико-экономическое сравнение вариантов развития систем теплоснабжения	134

5.3 Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей	135

5.4 Описание изменений за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	136

Глава 6.	Существующее и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах	137

6.1 Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии	137

6.2 Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения	139

6.3 Сведения о наличии баков-аккумуляторов	139

6.4 Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии	139

6.5 Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения	140

6.6 Сравнительный анализ расчетных и фактических потерь теплоносителя для всех зон действия источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	143

6.7 Описание изменений в существующих и перспективных балансах производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	144

Глава 7.	Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	145

7.1 Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	145

7.2 Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	149

7.3 Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения, в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	149

7.4 Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	149

7.5 Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	150

7.6 Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок	150

7.7 Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии	150

7.8 Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	151

7.9 Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	151

7.10 Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии	151

7.11 Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки малоэтажными жилыми зданиями	151

7.12 Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения	152

7.13 Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	156

7.14 Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселений	156

7.15 Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения	156

7.16 Обоснование предложений по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии, направленных на повышение надежности систем теплоснабжения, в том числе на резервирование источников тепловой энергии и (или) оборудования источников тепловой энергии в целях обеспечения надежности теплоснабжения потребителей с учетом климатических условий	160

Глава 8.	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей	161

8.1 Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)	161

8.2 Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах	161

8.3 Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	161

8.4 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	162

8.5 Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения	162

8.6 Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	162

8.7 Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	162

8.8 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций	165

8.9 Описание изменений за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	165

Глава 9.	Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения	166

9.1 Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединения теплопотребляющих установок потребителей (или присоединения абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую системы горячего водоснабжения)	166

9.2 Обоснование и пересмотр графика температур теплоносителя и его расхода в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения)	166

9.3 Предложения по реконструкции тепловых сетей в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), на отдельных участках таких систем, обеспечивающих передачу тепловой энергии к потребителям	167

9.4 Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения	167

9.5 Оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	167

9.6 Расчет ценовых (тарифных) последствий для потребителей в случае реализации мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	167

9.7 Описание изменений за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	167

Глава 10.	Перспективные топливные балансы	168

10.1 Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергиина территории муниципального образования	168

10.2 Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива	171

10.3 Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива	173

10.4 Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	173

10.5 Преобладающий в поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе	173

10.6 Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа	173

10.7 Описание изменений за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	174

Глава 11.	Оценка надежности теплоснабжения	175

11.1 Методы и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения	175

11.2 Методы и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения	177

11.3 Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам	178

11.4 Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки	178

11.5 Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии	178

11.6 Результаты оценки вероятности аварийных ситуаций в системах теплоснабжения (потенциальных угроз)	179

11.7 Результаты расчетов гидравлических режимов тепловых сетей в условиях аварийных ситуаций в системах теплоснабжения	181

11.7.2 Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих готовность энергетического оборудования	182

11.7.3 Установка резервного оборудования	183

11.7.4 Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии	183

11.7.5 Резервирование тепловых сетей смежных районов	183

11.7.6 Устройство резервных насосных станций	183

11.7.7 Установка баков-аккумуляторов	183

11.8 Описание изменений в показателях надежности теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей и сооружений на них	185

Глава 12.	Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию	186

12.1 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей	186

12.2 Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей	189

12.3 Расчеты экономической эффективности инвестиций	191

12.4 Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения	193

12.5 Описание изменений в обосновании инвестиций (оценке финансовых потребностей, предложениях по источникам инвестиций) в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей с учетом фактически осуществленных инвестиций и показателей их фактической эффективности	198

Глава 13.	Индикаторы развития систем	199

13.1 Индикаторы развития систем теплоснабжения	199

13.2 Описание изменений (фактических данных) в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения	202

Глава 14.	Ценовые (тарифные) последствия	203

14.1 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения	203

14.2 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации	203

14.3 Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей	203

14.4 Описание изменений (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения	206

Глава 15.	Реестр единых теплоснабжающих организаций	207

15.1 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения	207

15.2 Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации	207

15.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией	208

15.4 Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	216

15.5 Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	216

15.6 Описание изменений в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций, произошедших за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, и актуализированные сведения в реестре систем теплоснабжения и реестре единых теплоснабжающих организаций (в случае необходимости) с описанием оснований для внесений изменений	216

Глава 16.	Реестр мероприятий схемы теплоснабжения	217

16.1 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	217

16.2 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них	218

16.3 Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения	219

Глава 17.	Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения	220

17.1 Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения	220

17.2 Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения	220

17.3 Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения	220

Глава 18.	Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения	221

18.1 Изменения, внесенные при актуализации в Главу 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» Обосновывающих материалов к актуализированной схеме теплоснабжения	221

18.2 Изменения, внесенные при актуализации в Главу 2 «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения» Обосновывающих материалов к актуализированной схеме теплоснабжения	221

18.3 Изменения, внесенные при актуализации в Главу 3 «Электронная модель системы теплоснабжения» Обосновывающих материалов к актуализированной схеме теплоснабжения	222

18.4 Изменения, внесенные при актуализации в Главу 4 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей» Обосновывающих материалов к актуализированной схеме теплоснабжения	222

18.5 Изменения, внесенные при актуализации в Главу 5 «Мастер-план развития систем теплоснабжения» Обосновывающих материалов к актуализированной схеме теплоснабжения	223

18.6 Изменения, внесенные при актуализации в Главу 6 «Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах» Обосновывающих материалов к актуализированной схеме теплоснабжения	223

18.7 Изменения, внесенные при актуализации в Главу 7 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии» Обосновывающих материалов к актуализированной схеме теплоснабжения	223

18.8 Изменения, внесенные при актуализации в Главу 8 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей» Обосновывающих материалов к актуализированной схеме теплоснабжения	224

18.9 Изменения, внесенные при актуализации в Главу 9 «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения» Обосновывающих материалов к актуализированной схеме теплоснабжения	224

18.10 Изменения, внесенные при актуализации в Главу 10 «Перспективные топливные балансы» Обосновывающих материалов к актуализированной схеме теплоснабжения	224

18.11 Изменения, внесенные при актуализации в Главу 11 «Оценка надежности теплоснабжения» Обосновывающих материалов к актуализированной схеме теплоснабжения	224

18.12 Изменения, внесенные при актуализации в Главу 12 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию» Обосновывающих материалов к актуализированной схеме теплоснабжения	225

18.13 Изменения, внесенные при актуализации в Главу 13 «Индикаторы развития систем теплоснабжения» Обосновывающих материалов к актуализированной схеме теплоснабжения	225

18.14 Изменения, внесенные при актуализации в Главу 14 «Ценовые (тарифные) последствия» Обосновывающих материалов к актуализированной схеме теплоснабжения	225

18.15 Изменения, внесенные при актуализации в Главу 15 «Реестр единых теплоснабжающих организаций» Обосновывающих материалов к актуализированной схеме теплоснабжения	225

18.16 Изменения, внесенные при актуализации в Главу 16 «Реестр мероприятий схемы теплоснабжения» Обосновывающих материалов к актуализированной схеме теплоснабжения	226

18.17 Изменения, внесенные при актуализации Пояснительной записки	226

18.18 Сведения о том, какие мероприятия из утвержденной схемы теплоснабжения были выполнены за период, прошедший с даты утверждения схемы теплоснабжения	226

Глава 19.	Оценка экологической безопасности теплоснабжения	227

19.1 Описание фоновых и/или сводных расчетов концентраций вредных (загрязняющих) веществ на территории поселения, городского округа, города федерального значения	227

19.2 Прогнозные расчеты максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от сохраняемых, модернизируемых и планируемых к строительству объектов теплоснабжения, с учетом плана реализации мер по уменьшению загрязнения атмосферного воздуха	229

19.3 Прогнозные расчеты вкладов выбросов от объектов теплоснабжения, в фоновые (сводные) концентрации загрязняющих веществ на территории поселения, городского округа, города федерального значения	230

19.4 Прогнозы удельных выбросов загрязняющих веществ на выработку тепловой и электрической энергии, согласованных с требованиями к обеспечению экологической безопасности объектов теплоэнергетики, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации	233

19.5 Прогнозы образования и размещения отходов сжигания топлива на сохраняемых, модернизируемых и планируемых к строительству объектах теплоснабжения	237

19.6 Информация о суммарном объеме потребляемого топлива в поселении в натуральном и условном выражении с выделением газа, угля и мазута с разбивкой на каждый год действия схемы теплоснабжения	237

Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Функциональная структура теплоснабжения

Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними

На территории муниципального образования «Пашковское сельское поселение» Облученского района осуществляет деятельность по теплоснабжению только одна организация – ГП ЕАО «ОБЛЭНЕРГОРЕМОНТ ПЛЮС».

ГП ЕАО «ОБЛЭНЕРГОРЕМОНТ ПЛЮС» эксплуатирует источники тепловой энергии и тепловые сети на правах аренды. Структура договорных отношений изображена на рисунке ниже.

Структура договорных отношений

Зоны действия производственных котельных

Производственные котельные, действующие на территории сельского поселения, отсутствуют.

Зоны действия индивидуального теплоснабжения

На территории Пашковского сельского поселения Облученского района, не охваченной зонами действия источников централизованного теплоснабжения, используются индивидуальные источники теплоснабжения.

Описание изменений за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

За период с момента утверждения раннее актуализированной Схемы теплоснабжения в функциональной структуре системы теплоснабжения поселения изменений не зафиксировано.

Источники тепловой энергии

Структура и технические характеристики основного оборудования

ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс» осуществляет деятельность по производству, транспортировке и сбыту тепловой энергии на территории Пашковского сельского поселения.

Производство тепловой энергии осуществляется на единственной котельной, расположенной в с. Пашково.

На котельной «Центральная» с. Пашково установлено два котла марки КВр суммарной установленной мощностью 2,32 МВт (1,995 Гкал/час).

Основным топливом на котельной является бурый уголь.

Технические характеристики основного и вспомогательного оборудования котельной с. Пашково представлены в таблице ниже.

Основные характеристики оборудования

| Источник | Тип котла | Кол-во котлов | Год установки котла | Мощность Гкал/ч | КПД котлов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная с. Пашково | КВр-1,16 | 1 | 2022 | 0,9976 | 74 |
|  | КВр-1,16 | 1 | 2023 | 0,9976 | 74 |

Характеристики насосного оборудования котельной

| Назначение | Марка насоса | Год установки | Кол-во, шт. | Тех. характер. |  | Электродвигатель |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Q, м3/ч | H, м | Тип | Мощность, кВт | Скорость вращения, об/мин |
| Насос сетевой | Wilo IL - 80/190-18,5/2 | 2012 | 1 | 150 | 46 | - | 18,5 | 2900 |
| Насос сетевой | Wilo IL - 80/190-18,5/2 | 2012 | 1 | 150 | 46 | - | 18,5 | 2900 |
| Насос узла подпитки | Wilo WJ-202-EM-MOD/C | н/д | 1 | 4,5 | 36 | - | 0,9 | 2900 |
| Насос узла подпитки | Wilo WJ-202-EM-MOD/C | н/д | 1 | 4,5 | 36 | - | 0,9 | 2900 |

Характеристики тягодутьевого оборудования

| Назначение | Марка | Год установки | Кол-во, шт. | Тех. характер. |  | Электродвигатель |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Q, м3/ч | P, кПа | Тип | Мощность, кВт | Скорость вращения, об/мин |
| Вентилятор | ВР 280-46 №2,5 | 2012 | 1 | 2450 | 0,495 | - | 2,2 | н/д |
| Вентилятор | ВР 280-46 №2,5 | 2012 | 1 | 2450 | 0,495 | - | 2,2 | н/д |
| Дымосос | ДН 9/1500 | 2014 | 1 | 14900 | 1,81 | - | 15 | н/д |
| Дымосос | ДН 8/100 | н/д | 1 | 6970 | 0,63 | - | 11 | н/д |

Параметры установленной мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

На котельной с. Пашково установлено два котла марки КВр. Суммарная установленная тепловая мощность котлов составляет 1,995 Гкал/ч. Параметры основного теплофикационного оборудования и характеристики вспомогательного оборудования рассмотрены в текущей главе в подпункте 1.2.1.

Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности

Сведения об ограничении тепловой мощности отсутствуют. Располагаемая тепловая мощность соответствует установленной.

Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто

Потребление тепловой мощности котельной с. Пашково на собственные и хозяйственные нужды составляет 12% или 274,45 Гкал/год. Тепловая мощность нетто котельной составляет 1,91 Гкал/час.

Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Сроки ввода в эксплуатацию теплогенерирующего оборудования котельных представлены в таблице 1.2.1.

Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

На котельной с. Пашково установлено два котла марки КВр. Котельная работает по двухтрубной схеме с температурным графиком 80/60℃.

Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

Схема теплоснабжения потребителей - закрытая, двухтрубная.

Котельная работает по температурному графику 80/60 ℃. Регулирование отпуска тепловой энергии осуществляется качественным способом, т.е. изменением температуры теплоносителя в подающем трубопроводе, в зависимости от температуры наружного воздуха.

Температурный график регулирования отпуска тепловой энергии от котельной с. Пашково представлен на рисунке ниже.

Температурный график регулирования отпуска тепловой энергии котельной с. Пашково

Среднегодовая загрузка оборудования

На котельной с. Пашково за 2023 год в постоянной работе находился котлоагрегат №1 КВр-1,16, а котлоагрегат №2 КВр-1,16 – находился в резерве. Время работы котлоагрегата №1 КВр-1,16 в котельной с. Пашково составило 4944 часа за год.

Сведения о времени работы котельной с. Пашково представлено в таблице ниже.

Сведения о времени работы котельной с. Пашково

| Месяцы | Число часов работы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | отопит. период | летний период | Итого |
| Январь | 744 | 0 | 744 |
| Февраль | 672 | 0 | 672 |
| Март | 744 | 0 | 744 |
| Апрель | 720 | 0 | 720 |
| Май | 120 | 0 | 120 |
| Июнь | 0 | 0 | 0 |
| Июль | 0 | 0 | 0 |
| Август | 0 | 0 | 0 |
| Сентябрь | 0 | 0 | 0 |
| Октябрь | 480 | 0 | 480 |
| Ноябрь | 720 | 0 | 720 |
| Декабрь | 744 | 0 | 744 |
| Среднегодовые значения | 4944 | 0 | 4944 |

Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Согласно пункту 1 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» производимые, передаваемые, потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учету с применением приборов учета используемых энергетических ресурсов.

В соответствии с пунктом 1 статьи 19 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» количество тепловой энергии, теплоносителя, поставляемых по договору теплоснабжения или договору поставки тепловой энергии, а также передаваемых по договору оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя, подлежит коммерческому учету.

В соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя осуществляется путем их измерения приборами учета, которые устанавливаются в точке учета, расположенной на границе балансовой принадлежности, если договором теплоснабжения или договором оказания услуг по передаче тепловой энергии не определена иная точка учета.

В соответствии с пунктом 2.1.1 Правил учета тепловой энергии и теплоносителя, утверждённых Минэнерго РФ 12.09.1995 № ВК-4936, узлы учета тепловой энергии воды на источниках теплоты, теплоэлектроцентралях (ТЭЦ), районных тепловых станциях (РТС), котельных и т.п. оборудуются на каждом из выводов.

Согласно предоставленным данным, на котельной с. Пашково отсутствует узел учёта тепловой энергии. В связи с чем объём выработанной тепловой энергии определяется расчетным методом.

Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Данные по аварийным ситуациям на котельной с. Пашково отсутствуют.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

В рассматриваемый период, теплоснабжающая организация не получала предписаний от надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии.

Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящих в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории муниципального образования отсутствуют.

Описание изменений технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Выполнена актуализация информации технических характеристик оборудования в соответствии с предоставленными данными от теплоснабжающей организации.

Тепловые сети, сооружения на них

Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения

В МО «Пашковское сельское поселение» одна система централизованного теплоснабжения, осуществляющая транспорт тепла от источников тепловой энергии до потребителей по тепловым сетям

Структура тепловых сетей подробно представлена ниже в разделе 1.3.3.

Система теплоснабжения – двухтрубная, закрытая.

Протяженность тепловых сетей составляет 2776,2 м в однотрубном (или 1388,1 м в двухтрубном). Максимальный наружный диаметр тепловой сети составляет 108 мм для сетей отопления, минимальный – 57 мм для сетей отопления.

Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии

Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии представлены на рисунках ниже

Схема тепловых сетей в зоне действия котельной с. Пашково

Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам

Техническая характеристика тепловых сетей котельной с. Пашково представлена в таблице ниже. Прокладка тепловых сетей выполнена полностью подземным способом в непроходных каналах общей протяженностью 1388,1 м в двухтрубном исчислении.

Характеристика тепловых сетей котельной в с. Пашково

| № участка | Год прокладки | Вид прокладки | Тип изоляции | Наружный диаметр трубопроводов на участке Dн, мм | Длина участка в двухтрубном исчислении L, м | Материальная характеристика трубопроводов, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1972 | Подземная | закрытая | 108 | 201,1 | 43,44 |
| 2 | 2010 | Подземная | закрытая | 108 | 600 | 129,60 |
| 3 | 2010 | Подземная | закрытая | 57 | 45 | 5,13 |
| 4 | 2011 | Подземная | закрытая | 108 | 335 | 72,36 |
| 5 | 2013 | Подземная | закрытая | 89 | 207 | 36,85 |
| Всего: |  |  |  |  | 1388,1 | 287,37 |

Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей составляет 20 лет.

Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

Секционирующие задвижки находятся на трубопроводах тепловых сетей и на ответвлениях к потребителям. В качестве секционирующей арматуры на магистральных тепловых сетях поселения выступают чугунные задвижки.

Электроприводная запорно-регулирующая арматура на балансе энергоснабжающей организации отсутствует.

Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов

Для обслуживания отключающей арматуры при подземной прокладке на сетях установлены теплофикационные камеры. В тепловой камере установлены стальные задвижки, спускные и воздушные устройства, требующие постоянного доступа и обслуживания. Тепловые камеры выполнены в основном из сборных железобетонных конструкций, оборудованных приямками, воздуховыпускными и сливными устройствами. Строительная часть камер выполнена из сборного железобетона. Днище камеры устроено с уклоном в сторону водосборного приямка. В перекрытии оборудовано два или четыре люка.

Конструкции смотровых колодцев выполнены по соответствующим чертежам и отвечают требованиям ГОСТ 8020-90 и ТУ 5855-057-03984346-2006.

Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

Регулирование отпуска тепловой энергии осуществляется качественным способом, т.е. изменением температуры теплоносителя в подающем трубопроводе, в зависимости от температуры наружного воздуха. Качественное регулирование обеспечивает стабильный расход теплоносителя и, соответственно, гидравлический режим системы теплоснабжения на протяжении всего отопительного периода, что является основным его достоинством.

На котельной с. Пашково используется двухтрубная система теплоснабжения. Теплоснабжение потребителей от котельной осуществляется по температурному графику 80/60ºС.

Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

В соответствии с пунктом 6.2.59 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок»: Отклонения от заданного режима на источнике теплоты предусматриваются не более:

- по температуре воды, поступающей в тепловую сеть ± 3 %;

- по давлению в подающем трубопроводе ± 5 %;

- по давлению в обратном трубопроводе ± 0,2 кгс/кв.см.

В соответствии с пунктом 2.3.4 «Типовой инструкцией по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей)» РД 153-34.0-20.507-98:

- отклонение фактической среднесуточной температуры обратной воды из тепловой сети может превышать заданную температурным графиком не более чем на ±3%.

Фактические температурные режимы отпуска тепла соответствуют утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети.

Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики

Гидравлические режимы тепловых сетей описаны в п. 1.6.3 Части 6 Главы «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.

Пьезометрический графики представлены в Главе 3 «Электронная модель системы теплоснабжения».

Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет

Аварией считается отказ элементов системы, сетей и источников теплоснабжения, при котором прекращается подача тепловой энергии потребителям и абонентам на отопление и горячее водоснабжение на период более 8 часов.

Повреждения участков теплопроводов или оборудования сети, которые приводят к необходимости немедленного их отключения, рассматриваются как отказы. К отказам приводят повреждения элементов тепловых сетей: трубопроводов, задвижек, наружная коррозия.

Все рассмотренные выше причины, вызывающие повреждения элементов сетей, являются следствием воздействия на них различных факторов. При возникновении повреждения участка трубопровода производится его отключение с последующим ремонтом и возвращением в работу.

Аварий и нарушений в работе тепловых сетей ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс» за период 2018-2022 гг. не зафиксировано.

Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

Время восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений должно регламентироваться руководящими документами и не должно превышать значений, определенных СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» (Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003).

Потребители тепловой энергии по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

- первая категория - потребители, в отношении которых не допускается перерывов в подаче тепловой энергии и снижения температуры воздуха в помещениях ниже значений, предусмотренных техническими регламентами и иными обязательными требованиями;

- вторая категория - потребители, в отношении которых допускается снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

- жилых и общественных зданий до 12 °C;

- промышленных зданий до 8 °C;

- третья категория - остальные потребители.

При аварийных ситуациях на источнике тепловой энергии или в тепловых сетях в течение всего ремонтно-восстановительного периода должны обеспечиваться (если иные режимы не предусмотрены договором теплоснабжения):

- подача тепловой энергии (теплоносителя) в полном объеме потребителям первой категории;

- подача тепловой энергии (теплоносителя) на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий в размерах, указанных в таблице ниже;

- согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный режим расхода пара и технологической горячей воды;

- согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный тепловой режим работы неотключаемых вентиляционных систем;

- среднесуточный расход теплоты за отопительный период на горячее водоснабжение (при невозможности его отключения).

Допустимое снижение подачи тепловой энергии

| Наименование показателя | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления t °C |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | минус 10 | минус 20 | минус 30 | минус 40 | минус 50 |
| Допустимое снижение подачи тепловой энергии, %, до | 78 | 84 | 87 | 89 | 91 |

Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений в отопительный период, зависит от характеристик трубопровода отключаемой теплосети. Нормативный перерыв теплоснабжения (с момента обнаружения, идентификации дефекта и подготовки рабочего места, включающего в себя установление точного места повреждения (со вскрытием канала) и начала операций по локализации поврежденного трубопровода). Указанные нормативы регламентированы п. 6.10 СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 и представлены в таблице ниже.

Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений

| Диаметр труб тепловых сетей, мм | Время восстановления теплоснабжения, ч |
| --- | --- |
| 300 | 15 |
| 400 | 18 |
| 500 | 22 |
| 600 | 26 |
| 700 | 29 |
| 800-1000 | 40 |
| 1200-1400 | До 54 |

Устранение аварийных ситуаций на территории муниципального образования соответствует установленным нормативам.

Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

Диагностика состояния тепловых сетей производится на основании гидравлических испытаний тепловых сетей, проводимых ежегодно. По результатам испытаний составляется акт проведения испытаний, в котором фиксируются все обнаруженные при испытаниях дефекты на тепловых сетях.

Также диагностика производится на основании анализа аварийных ситуаций на тепловых сетях в течении отопительного сезона. Осуществляется шурфовка подземных участков с визуальным осмотром. На надземных участках производится вскрытие теплоизоляционного слоя с дальнейшим визуальным осмотром

Планирование текущих и капитальных ремонтов производится исходя из нормативного срока эксплуатации и межремонтного периода объектов системы теплоснабжения, а также на основании выявленных при гидравлических испытаниях дефектов.

Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

Согласно п. 6.82 МДК 4-02.2001 «Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения»:

Тепловые сети, находящиеся в эксплуатации, должны подвергаться следующим испытаниям:

- гидравлическим испытаниям с целью проверки прочности и плотности трубопроводов, их элементов и арматуры;

- испытаниям на максимальную температуру теплоносителя для выявления дефектов трубопроводов и оборудования тепловой сети, контроля за их состоянием, проверки компенсирующей способности тепловой сети;

- испытаниям на тепловые потери для определения фактических тепловых потерь теплопроводами в зависимости от типа строительно-изоляционных конструкций, срока службы, состояния и условий эксплуатации;

- испытаниям на гидравлические потери для получения гидравлических характеристик трубопроводов;

- испытаниям на потенциалы блуждающих токов (электрическим измерениям для определения коррозионной агрессивности грунтов и опасного действия блуждающих токов на трубопроводы подземных тепловых сетей).

Все виды испытаний должны проводиться раздельно. Совмещение во времени двух видов испытаний не допускается.

На каждый вид испытаний должна быть составлена рабочая программа, которая утверждается главным инженером.

За два дня до начала испытаний утвержденная программа передается диспетчеру ОЭТС и руководителю источника теплоснабжения для подготовки оборудования и установления требуемого режима работы сети.

Рабочая программа испытания должна содержать следующие данные:

- задачи и основные положения методики проведения испытания;

- перечень подготовительных, организационных и технологических мероприятий;

- последовательность отдельных этапов и операций во время испытания;

- режимы работы оборудования источника теплоснабжения и тепловой сети (расход и параметры теплоносителя во время каждого этапа испытания);

- схемы работы насосно-подогревательной установки источника теплоснабжения при каждом режиме испытания;

- схемы включения и переключений в тепловой сети;

- сроки проведения каждого отдельного этапа или режима испытания;

- точки наблюдения, объект наблюдения, количество наблюдателей в каждой точке;

- оперативные средства связи и транспорта;

- меры по обеспечению техники безопасности во время испытания;

- список ответственных лиц за выполнение отдельных мероприятий.

Гидравлическое испытание на прочность и плотность тепловых сетей, находящихся в эксплуатации, должно быть проведено после капитального ремонта до начала отопительного периода. Испытание проводится по отдельным отходящим от источника теплоснабжения магистралям при отключенных водонагревательных установках источника теплоснабжения, отключенных системах теплопотребления, при открытых воздушниках на тепловых пунктах потребителей. Магистрали испытываются целиком или по частям в зависимости от технической возможности обеспечения требуемых параметров, а также наличия оперативных средств связи между диспетчером, персоналом источника теплоснабжения и бригадой, проводящей испытание, численности персонала, обеспеченности транспортом.

Каждый участок тепловой сети должен быть испытан пробным давлением, минимальное значение которого должно составлять 1,25 рабочего давления. Значение рабочего давления устанавливается техническим руководителем ОЭТС в соответствии с требованиями Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды.

Максимальное значение пробного давления устанавливается в соответствии с указанными правилами и с учетом максимальных нагрузок, которые могут принять на себя неподвижные опоры.

В каждом конкретном случае значение пробного давления устанавливается техническим руководителем в допустимых пределах, указанных выше.

При гидравлическом испытании на прочность и плотность давление в самых высоких точках тепловой сети доводится до значения пробного давления за счет давления, развиваемого сетевым насосом источника теплоснабжения или специальным насосом из опрессовочного пункта.

При испытании участков тепловой сети, в которых по условиям профиля местности сетевые и стационарные опрессовочные насосы не могут создать давление, равное пробному, применяются передвижные насосные установки и гидравлические прессы.

Длительность испытаний пробным давлением устанавливается главным инженером, но должна быть не менее 10 мин с момента установления расхода подпиточной воды на расчетном уровне. Осмотр производится после снижения пробного давления до рабочего.

Тепловая сеть считается выдержавшей гидравлическое испытание на прочность и плотность, если при нахождении ее в течение 10 мин под заданным пробным давлением значение подпитки не превысило расчетного.

Температура воды в трубопроводах при испытаниях на прочность и плотность не должна превышать 40 °С.

Периодичность проведения испытания тепловой сети на максимальную температуру теплоносителя определяется руководителем. Температурным испытаниям должна подвергаться вся сеть от источника теплоснабжения до тепловых пунктов систем теплопотребления. Температурные испытания должны проводиться при устойчивых суточных плюсовых температурах наружного воздуха.

За максимальную температуру следует принимать максимально достижимую температуру сетевой воды в соответствии с утвержденным температурным графиком регулирования отпуска тепла на источнике теплоснабжения.

Температурные испытания тепловых сетей, находящихся в эксплуатации длительное время и имеющих ненадежные участки, должны проводиться после ремонта и предварительного испытания этих сетей на прочность и плотность, но не позднее чем за 3 недели до начала отопительного периода.

Температура воды в обратном трубопроводе при температурных испытаниях не должна превышать 90 °С. Попадание высокотемпературного теплоносителя в обратный трубопровод не допускается во избежание нарушения нормальной работы сетевых насосов и условий работы компенсирующих устройств.

Для снижения температуры воды, поступающей в обратный трубопровод, испытания проводятся с включенными системами отопления, присоединенными через смесительные устройства (элеваторы, смесительные насосы) и водоподогреватели, а также с включенными системами горячего водоснабжения, присоединенными по закрытой схеме и оборудованными автоматическими регуляторами температуры.

На время температурных испытаний от тепловой сети должны быть отключены:

- отопительные системы детских и лечебных учреждений;

- неавтоматизированные системы горячего водоснабжения, присоединенные по закрытой схеме;

- системы горячего водоснабжения, присоединенные по открытой схеме;

- отопительные системы с непосредственной схемой присоединения;

- калориферные установки.

Отключение тепловых пунктов и систем теплопотребления производится первыми со стороны тепловой сети задвижками, установленными на подающем и обратном трубопроводах тепловых пунктов, а в случае неплотности этих задвижек - задвижками в камерах на ответвлениях к тепловым пунктам. В местах, где задвижки не обеспечивают плотности отключения, необходимо устанавливать заглушки.

Испытания по определению тепловых потерь в тепловых сетях должны проводиться один раз в пять лет на магистралях, характерных для данной тепловой сети по типу строительно-изоляционных конструкций, сроку службы и условиям эксплуатации, с целью разработки нормативных показателей и нормирования эксплуатационных тепловых потерь, а также оценки технического состояния тепловых сетей. График испытаний утверждается техническим руководителем.

Испытания по определению гидравлических потерь в водяных тепловых сетях должны проводиться один раз в пять лет на магистралях, характерных для данной тепловой сети по срокам и условиям эксплуатации, с целью определения эксплуатационных гидравлических характеристик для разработки гидравлических режимов, а также оценки состояния внутренней поверхности трубопроводов. График испытаний устанавливается техническим руководителем.

Испытания тепловых сетей на тепловые и гидравлические потери проводятся при отключенных ответвлениях тепловых пунктах систем теплопотребления.

При проведении любых испытаний абоненты за три дня до начала испытаний должны быть предупреждены о времени проведения испытаний и сроке отключения систем теплопотребления с указанием необходимых мер безопасности. Предупреждение вручается под расписку ответственному лицу потребителя.

Должны быть организованы техническое обслуживание и ремонт тепловых сетей.

Ответственность за организацию технического обслуживания и ремонта несет административно-технический персонал, за которым закреплены тепловые сети.

Объем технического обслуживания и ремонта должен определяться необходимостью поддержания работоспособного состояния тепловых сетей.

При техническом обслуживании следует проводить операции контрольного характера (осмотр, надзор за соблюдением эксплуатационных инструкций, технические испытания и проверки технического состояния) и технологические операции восстановительного характера (регулирование и наладка, очистка, смазка, замена вышедших из строя деталей без значительной разборки, устранение различных мелких дефектов).

Основными видами ремонтов тепловых сетей являются капитальный и текущий ремонты.

При капитальном ремонте должны быть восстановлены исправность и полный или близкий к полному, ресурс установок с заменой или восстановлением любых их частей, включая базовые.

При текущем ремонте должна быть восстановлена работоспособность установок, заменены и восстановлены отдельные их части.

Система технического обслуживания и ремонта должна носить предупредительный характер.

При планировании технического обслуживания и ремонта должен быть проведен расчет трудоемкости ремонта, его продолжительности, потребности в персонале, а также материалах, комплектующих изделиях и запасных частях.

На все виды ремонтов необходимо составить годовые и месячные планы. Годовые планы ремонтов утверждает главный инженер.

Планы ремонтов тепловых сетей организации должны быть увязаны с планом ремонта оборудования источников теплоснабжения.

В системе технического обслуживания и ремонта должны быть предусмотрены:

- подготовка технического обслуживания и ремонтов;

- вывод оборудования в ремонт;

- оценка технического состояния тепловых сетей и составление дефектных ведомостей;

- проведение технического обслуживания и ремонта;

- приемка оборудования из ремонта;

- контроль и отчетность о выполнении технического обслуживания и ремонта.

Организационная структура ремонтного производства, технология ремонтных работ, порядок подготовки и вывода в ремонт, а также приемки и оценки состояния отремонтированных тепловых сетей должны соответствовать нормативно-технической документации.

Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Технологические потери при передаче тепловой энергии складываются из тепловых потерь через тепловую изоляцию трубопроводов, а также с утечками теплоносителя.

Нормирование (расчет) тепловых потерь регламентируется приказом Минэнерго РФ от 30 декабря 2008 г. № 325 «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя». Тепловые потери через изоляцию трубопроводов зависят от материальной характеристики тепловых сетей, а также года и способа прокладки тепловой сети.

Значения нормативных потерь утверждены приказом департамента тарифов и цен правительства Еврейской автономной области №31/2-П от 15.11.2022 г. «Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии и удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию для ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс» на территориях муниципальных образований Еврейской автономной области, на 2023-2025 годы».

Значения нормативных потерь приведены в таблице ниже.

Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях

| № п/п | Организация (муниципальное образование, котельная) | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Потери и затраты теплоносителей, м3 | Потери тепловой энергии, Гкал |
|  |  | Теплоноситель - вода |  |
| 1 | Котельная с. Пашково | 302,55 | 329,26 |

Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии

Согласно постановлению Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 "О ценообразовании в сфере теплоснабжения", в состав тарифа на передачу тепловой энергии и теплоносителя могут быть включены затраты на приобретение тепловой энергии для компенсации нормативных потерь тепловой энергии в тепловых сетях. Затраты на компенсацию сверхнормативных затрат в состав тарифа быть включены не могут.

Так как не все потребители обеспечены индивидуальными узлами учета тепловой энергии, потери тепловой энергии в тепловых сетях определяют расчетным способом.

После установки приборов учета тепловой энергии у 100% потребителей, тепловые потери при транспорте тепловой энергии могут определяться путем вычитания показателей счетчиков отпущенной тепловой энергии, установленных на источниках централизованного теплоснабжения, и показаний приборов учета тепловой энергии, установленных у потребителей.

Потери тепловой энергии в тепловых сетях

| Источник | Потери тепловой энергии, Гкал |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2022 | 2023 |
| Котельная с. Пашково | - | 136,41 | 329,26 |

Фактические потери соответствуют нормативным, что в основном связано с методом формирования баланса тепловой энергии, так как у потребителей на территории МО «Пашковское сельское поселение» отсутствуют приборы учета тепловой энергии.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети отсутствуют.

Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Присоединение теплопотребляющих установок систем отопления потребителей к тепловым сетям осуществляется непосредственно через распределительные тепловые сети без применения каких-либо смесительных устройств и ИТП. Подача/отключение теплоснабжения абонентов осуществляется с помощью запорной арматуры, регулировка давления теплоносителя осуществляется с помощью дроссельных шайб.

Потребители одноэтажной застройки, имеющие относительно малые гидравлические сопротивления систем отопления, подключены к магистралям распределительных теплосетей, что при отсутствии дополнительных сопротивлений приводит к значительному завышению циркуляции теплоносителя через них и к гидравлической разрегулировке тепловой сети в целом.

Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ на собственников помещений в многоквартирных домах и собственников жилых домов возложена обязанность по установке приборов учета энергоресурсов.

В соответствии с Федеральным законом (в ред. от 18.07.2011) от 23.11.2009 № 261-ФЗ до 1 июля 2012 года собственники помещений в многоквартирных домах обязаны обеспечить установку приборов учета тепловой энергии.

С 1 января 2012 г. вводимые в эксплуатацию и реконструируемые многоквартирные жилые дома должны оснащаться индивидуальными теплосчётчиками в квартирах.

С момента принятия закона не допускается ввод в эксплуатацию зданий, строений, сооружений без оснащения их приборами учёта тепловой энергии.

В муниципальном образовании «Пашковское сельское поселение» отсутствуют приборы учета потребления тепловой энергии у потребителей

Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

Тепломеханическое оборудование на источниках централизованного теплоснабжения имеет низкую степень автоматизации. Тепловые сети имеют слабую диспетчеризацию. Регулирующие и запорные задвижки не имеют средств телемеханизации. Диспетчерские теплосетевых организаций оборудованы телефонной связью и доступом в интернет, принимают сигналы об утечках и авариях на сетях от жителей и обслуживающего персонала.

Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

В системе теплоснабжения центральные тепловые пункты и насосные станции отсутствуют.

Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

Для предотвращения превышения давления в системе теплоснабжения используются предохранительно-сбросные клапаны, установленные на трубопроводах в зданиях котельных. При возникновении превышения расчетного давления в сети, клапаны сбрасывают теплоноситель на грунт, а также с помощью установки дроссельных шайб.

Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

Согласно пункту 6 ст. 15 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190- ФЗ «О теплоснабжении», под бесхозяйной тепловой сетью понимается совокупность устройств, предназначенных для передачи тепловой энергии и не имеющих эксплуатирующей организации. Согласно статье 225 Гражданского кодекса РФ вещь признается бесхозяйной, если у нее отсутствует собственник или его невозможно определить (собственник неизвестен), либо собственник отказался от права собственности на нее.

Единственный признак, позволяющий отнести ту или иную тепловую сеть к бесхозяйной - отсутствие эксплуатирующей организации.

Бесхозяйные тепловые сети, в силу пункта 3 ст. 225 Гражданского кодекса РФ, переходят в муниципальную собственность. До такого перехода, в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей на органы местного самоуправления, согласно, Федерального закона № 190-ФЗ "О теплоснабжении", возлагается обязанность по определению, в течение 30 дней, организации, которая будет осуществлять их содержание и обслуживание. В роли такой организации может выступать:

Теплосетевая организация, чьи тепловые сети непосредственно соединены с бесхозяйными сетями. В этом случае исходным критерием для выбора организации выступает наличие непосредственного присоединения бесхозяйных объектов к сетям данной организации, которая их использует в своей основной деятельности.

Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения, куда входят бесхозяйные тепловые сети, осуществляющая их содержание и обслуживание. Во втором случае, таким критерием выступает наличие в системе теплоснабжения единой теплоснабжающей организации, осуществляющей содержание и обслуживание бесхозяйных объектов.

Информация о бесхозяйных объектах теплоснабжения, эксплуатируемых ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс», отсутствует.

Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)

Данные об энергетических характеристиках тепловых сетей были рассмотрены в предыдущих разделах настоящей схемы теплоснабжения.

Описание изменений в характеристиках тепловых сетей и сооружений на них зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Актуализирована информация по характеристикам тепловых сетей по состоянию на 01.01.2024 года, согласно предоставленным исходным данным.

Зоны действия источников тепловой энергии

«Зона действия источника тепловой энергии» - территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения.

Зона действия котельной с. Пашково представлена на рисунке ниже.

Зона теплоснабжения котельной с. Пашково

Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

Для оценки фактического состояния систем теплоснабжения 
МО «Пашковское сельское поселение» определен коэффициент перевода договорных нагрузок в фактические. Для этого был проведен анализ фактических полезных отпусков тепловой энергии по источникам централизованного теплоснабжения за 2023 г.

Согласно имеющимся данным, продолжительность отопительного периода в 2023 году составила 206 дня (4944 ч). Среднемесячные температуры наружного воздуха представлены в таблице ниже.

Среднемесячные температуры наружного воздуха на территории муниципального образования

| Год | Среднемесячная температура воздуха, ℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | год |
| 2023 | -27.5 | -18.8 | -4.0 | 3.7 | 11.0 | 16.9 | 20.8 | 19.4 | 11.8 | 3.1 | -12.6 | -24.3 | -0,04 |

Расчетная температура внутри помещений принята +20 ℃. Расчетная температура наружного воздуха для наиболее холодной пятидневки, согласно СП 131.13330.2020, составляет -32 ℃.

Значение потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха котельной МО «Пашковское сельское поселение» представлено в таблице ниже.

Потребление тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха

| Наименование | Общее потребление |
| --- | --- |
|  | Гкал/ч |
| Котельная с. Пашково | 0,55 |

Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

Значения расчетной тепловой нагрузки определяется на основе данных о фактическом отпуске тепловой энергии за полный отопительный период базового 2023 года, приведенной к расчетной температуре наружного воздуха.

Данные о фактическом отпуске тепловой энергии приведены в таблице ниже.

Значения полезного отпуска тепловой энергии за 2023 год

| Организация/источник тепловой энергии | Производство тепловой энергии, Гкал | Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | Потери тепловой энергии, Гкал | Полезный отпуск, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная с. Пашково | 2288,69 | 274,50 | 329,26 | 1684,93 |

На основании отчетных данных получены значения расчетной тепловой нагрузки на коллекторах источников. Указанные значения приведены в таблице ниже.

Значение полезного отпуска и расчетное значение тепловых нагрузок по источникам в 2023 году

| Организация/источник тепловой энергии | Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал | Расчетная нагрузка потребителей, Гкал/ч | Потери тепловой энергии, Гкал/ч | Суммарная нагрузка на коллекторах источника, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная с. Пашково | 1684,93 | 0,55 | 0,11 | 0,66 |

Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Объекты теплопотребления, отопление жилых помещений которых осуществляется с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, не выявлено.

Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

Котельная с. Пашково работает только в отопительный период.

Сводные данные величины потребления тепловой энергии потребителями в зонах действия источников тепловой энергии, расположенных на территории Пашковское сельское поселение Облученского района, за отопительный период 2023 г., представлены в таблице ниже.

Потребление тепловой энергии за отопительный период и за год в целом

| Организация/источник тепловой энергии | Потребление тепловой энергии за отопительный период, Гкал | Годовое потребление тепловой энергии, Гкал |
| --- | --- | --- |
| Котельная с. Пашковское | 1684,93 | 1684,93 |

Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

В соответствии с «Правилами установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг (утв. постановлением Правительства РФ от 23 мая 2006 г. N 306) (в редакции постановления Правительства РФ от 29 сентября 2017 г. N 1186)», которые определяют порядок установления нормативов потребления коммунальных услуг (холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, отопление), нормативы потребления коммунальных услуг утверждаются органами государственной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. При определении нормативов потребления коммунальных услуг учитываются следующие конструктивные и технические параметры многоквартирного дома или жилого дома:

- в отношении горячего водоснабжения - этажность, износ внутридомовых инженерных систем, вид системы теплоснабжения (открытая, закрытая);

- в отношении отопления - материал стен, крыши, объем жилых помещений, площадь ограждающих конструкций и окон, износ внутридомовых инженерных систем.

В качестве параметров, характеризующих степень благоустройства многоквартирного дома или жилого дома, применяются показатели, установленные техническими и иными требованиями в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

При выборе единицы измерения нормативов потребления коммунальных услуг используются следующие показатели:

в отношении горячего водоснабжения:

1. В отношении горячего водоснабжения:

- в жилых помещениях — куб. метр на 1 человека;

- на общедомовые нужды — куб. метр на 1 кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме;

2. В отношении отопления:

- в жилых помещениях — Гкал на 1 кв. метр общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилого дома;

- на общедомовые нужды — Гкал на 1 кв. метр общей площади всех помещений в многоквартирном доме.

Нормативы потребления коммунальных услуг определяются с применением метода аналогов либо расчетного метода с использованием формул согласно приложению к Правилам установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг.

Нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение утверждены приказом департамента строительства и жилищно-коммунального хозяйства правительства Еврейской автономной области от 08.02.2022 №11/22 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, применяемые для расчета размера платы за потребление услуги при отсутствии приборов учета.

Нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению

| Муниципальное образование "Облученский муниципальный район" Еврейской автономной области |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Категория многоквартирного дома/этажность | Многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича | Многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков | Многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов |
| Этажность | многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно |  |  |
| 1 | 0,056 | 0,053 | 0,053 |
| 2 | 0,055 | 0,060 | 0,054 |
| 3 - 4 | 0,037 | 0,045 | - |
| 5 - 9 | 0,032 | 0,032 | 0,028 |
| многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки |  |  |  |
| 2 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
| 3 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| 4-5 | 0,021 | 0,017 | - |

Нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды в целях предоставления

| Конструктивные особенности многоквартирного дома или жилого дома | Норматив расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды в целях предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению (Гкал на 1 куб. м) |  |
| --- | --- | --- |
|  | с наружной сетью горячего водоснабжения (закрытая система горячего водоснабжения) | без наружной сети горячего водоснабжения (закрытая и открытая системы горячего водоснабжения) |
| Неизолированные стояки и полотенцесушители | 0,0672 | 0,0647 |
| Изолированные стояки и полотенцесушители | 0,0622 | 0,0597 |
| Неизолированные стояки и отсутствие полотенцесушителей | 0,0622 | 0,0597 |
| Изолированные стояки и отсутствие полотенцесушителей | 0,0572 | 0,0547 |

Значения тепловых нагрузок, указанные в договорах теплоснабжения

В таблице ниже представлены договорные нагрузки потребителей котельной с. Пашково.

Величина договорных нагрузок потребителей на территории муниципального образования

| Организация/источник тепловой энергии | Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Договорная нагрузка ОиВ, Гкал/ч | Договорная нагрузка ГВС, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная с. Пашково | 1,004 | 1,004 | 0,00 |

Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

На основании предоставленных данных увеличине подключенной договорной тепловой нагрузки по зонам действия источников тепловой энергии и расчетной тепловой нагрузки, полученной путем оценки фактических показателей и режимов работы произведена оценка соответствия рассматриваемых параметров. Результаты оценки приведены в таблице ниже.

Сравнение величины договорной и расчетной (фактической) тепловой нагрузки

| Источник | Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Соответствие договорной и расчетной тепловой нагрузок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Гкал/ч | % |
| Котельная с. Пашково | 1,004 | 0,55 | 0,46 | 54,64% |

Договорная нагрузка котельной превышает расчетные значения.

Описание изменений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, в том числе подключенных к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

В соответствии с предоставленными данными теплоснабжающих организаций произведена актуализация значений нагрузки потребителей тепловой энергии.

Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии

Балансы тепловой мощности и фактической (расчетной) тепловой нагрузки источников теплоснабжения за 2023 г. представлены в таблице ниже.

В качестве фактической (расчетной) тепловой нагрузки используется тепловая нагрузка, определенная на основе данных о фактическом отпуске тепловой энергии за полный отопительный период.

Балансы тепловой мощности и фактической (расчетной) тепловой нагрузки

| Наименование | Ед. изм. | котельная с. Пашковское |
| --- | --- | --- |
| Установленная мощность | Гкал/час | 1,995 |
| Располагаемая мощность | Гкал/час | 1,995 |
| Собственные нужды | Гкал/час | 0,09 |
|  | % | 4% |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/час | 1,91 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/час | 0,11 |
|  | % | 16% |
| Присоединенная расчетная нагрузка | Гкал/час | 0,55 |
| Отопление | Гкал/час | 0,55 |
| Вентиляция | Гкал/час | 0,00 |
| ГВС | Гкал/час | 0,00 |
| Резерв("+")/Дефицит("-") (по расчетной нагрузке) | Гкал/час | 1,25 |
|  | % | 66% |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") мощности котельных «нетто» с учетом фактических нагрузок (при аварийном выводе котла) | Гкал/час | 0,32 |
|  | % | 36% |

Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии

В результате анализа тепловой мощности источника тепловой энергии – котельной с. Пашково, дефицита тепловой мощности не выявлено, при аварийном выводе котла в котельной с. Пашково резерв тепловой мощности составляет 0,32 Гкал/ч (мощность котельной «нетто» с учетом фактических нагрузок при аварийном выводе котла) или 36% от тепловой производительности котлоагрегата.

Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии к потребителю

Анализ результатов расчета свидетельствует о достаточной пропускной способности и располагаемому напору до потребителей.

Параметры работы источников тепловой энергии МО «Пашковское сельское поселение» представлены в таблице ниже.

Гидравлические режимы работы котельной с. Пашково

| Источник | Давление на выходе из источника |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отопительный сезон |  | Неотопительный сезон (ГВС) |  |
|  | P1, кгс/см2 | P2, кгс/см2 | P3, кгс/см2 | P4, кгс/см2 |
| Котельная с. Пашково | 6 | 4 | - | - |

Описание причины возникновения дефицита тепловой мощности и последствия влияния дефицитов на качество теплоснабжения

На источниках теплоснабжения поселения отсутствует дефицит тепловой мощности.

Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

Резервы тепловой мощности нетто на источнике Пашковское сельское поселение Облученского района составляет 1,25 Гкал/ч, а при аварийном выводе котла резервы тепловой мощности нетто на источнике составляет 0,32 Гкал/ч.

Ввиду отсутствия на территории поселения зон действия источников тепловой энергии с дефицитом тепловой мощности, расширение технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто не предполагается.

Описание изменений в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, введенных в эксплуатацию за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

За период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, изменений в составе источников тепловой энергии не было. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в системах теплоснабжения от каждого источника представлены в таблице 1.6.1.

Балансы теплоносителя

Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей отсутствуют. Расчетные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимальное потребление теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть приведены в таблице 17.

Установка для подпитки системы теплоснабжения на теплоисточнике должна обеспечивать подачу в тепловую сеть в рабочем режиме воды соответствующего качества и аварийную подпитку водой из систем хозяйственно-питьевого или производственного водопроводов.

Расход подпиточной воды в рабочем режиме должен компенсировать технологические потери и затраты сетевой воды в тепловых сетях и затраты сетевой воды на горячее водоснабжение у конечных потребителей.

Среднегодовая утечка теплоносителя (м3/ч) из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25 % среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели). Сезонная норма утечки теплоносителя устанавливается в пределах среднегодового значения.

Для компенсации этих расчетных технологических затрат сетевой воды, необходима дополнительная производительность водоподготовительной установки и соответствующего оборудования (свыше 0,25 % от объема теплосети), которая зависит от интенсивности заполнения трубопроводов. Во избежание гидравлических ударов и лучшего удаления воздуха из трубопроводов максимальный часовой расход воды (GM) при заполнении трубопроводов тепловой сети с условным диаметром (Dy) не должен превышать значений, приведенных в Таблице 3 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003». При этом скорость заполнения тепловой сети должна быть увязана с производительностью источника подпитки и может быть ниже указанных расходов.

В результате для закрытых систем теплоснабжения максимальный часовой расход подпиточной воды (G3, м3/ч) составляет:

G3 = 0,0025 VTC + Gм,

где:

Gм – расход воды на заполнение наибольшего по диаметру секционированного участка тепловой сети.

VTC – объем воды в системах теплоснабжения, м3.

При отсутствии данных по фактическим объемам воды допускается принимать его равным 65 м3 на 1 МВт расчетной тепловой нагрузки при закрытой системе теплоснабжения, 70 м3 на 1 МВт – при открытой системе и 30 м3 на 1 МВт средней нагрузки – для отдельных сетей горячего водоснабжения.

Расчетные балансы производительности водоподготовительных установок

| Показатель | Единицы измерения | Котельная с. Пашковское |
| --- | --- | --- |
| Объем тепловой сети | м3 | 23,61 |
| Водоразбор на нужды ГВС | м3/ч | 0 |
| Утечки теплоносителя в тепловых сетях | м3/ч | 0,06 |
| Предельный часовой расход на заполнение | м3/ч | 0,53 |
| Итого необходимая производительность водоподготовительных установок | м3/ч | 0,59 |
| Расход химически не обработанной и недеаэрированной воды на аварийную подпитку | м3/ч | 0,47 |

Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 г. № 116-Ф3 и Инструкция по расследованию и учету технологических нарушений в работе энергосистем, электростанций, котельных, электрических и тепловых сетей (РД 34.20.801-2000, утв. Минэнерго РФ) в качестве аварии тепловой сети рассматривают лишь повреждение магистрального трубопровода, которое приводит к перерыву теплоснабжения на срок не менее 36 ч. Таким образом, к аварии приводит существенное повреждение магистрального трубопровода, при котором утечка теплоносителя является фактически не компенсируемой. При такой аварийной утечке требуется неотложное отключение поврежденного участка.

Нормируя аварийную подпитку, составители СНиП имели в виду инцидентную подпитку (в терминологии названных выше документов), которая полностью или в значительной степени компенсирует инцидентную утечку воды при повреждении элементов тепловой сети.

Согласно требованию СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003», для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели), если другое не предусмотрено проектными (эксплуатационными) решениями. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора источника тепла, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети. Для открытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Описание изменений в балансах водоподготовительных установок для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения этих установок, введенных в эксплуатацию в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

В соответствии с предоставленными сведениями произведена актуализация балансов ВПУ с учетом фактического потребления теплоносителя за базовый 2023 год.

Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

В качестве основного топлива на котельной центральной с. Пашково используется бурый уголь - Огоджинский каменный Д; 3 БОМ, 2 БШ Красноярский; 2 БР Бородинский; 2 БР Березовский; 2 БР Райчихинский. Низшая теплота сгорания топлива в среднем за 2023 год составила 3891,55 ккал/кг. В таблице ниже представлена низшая теплота сгорания топлива за 2023 год по месяцам.

Сведения о теплотворной способности основного топлива, применяемого на энергоисточниках поселения

| Наименование | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Низшая теплота сгорания топлива, ккал/кг | 3936,67 | 4182,13 | 3780,12 | 3771,00 | 3771,00 | 3775,69 | 3833,90 | 3724,00 | 3891,55 |

Топливно-энергетический баланс источников за 2023 г. представлен в таблице ниже

Топливно-энергетический баланс котельных на территории поселения за 2023 год

| Источник | Выработка тепловой энергии, Гкал | Отпуск в сеть, Гкал | Потребленное топливо, (т.) | УРУТ на выработку, кг.у.т./Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная с. Пашково | 2288,69 | 2014,19 | 1101,20 | 267,49 |

Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

В качестве аварийного и резервного топлива на всех источниках тепловой энергии МО «Пашковское сельское поселение» использует уголь.

Нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии представлены ниже.

Нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии

| Вид топлива | ОНЗТ, тыс. т.н.т | В том числе; |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ННЗТ, тыс. т.н.т | НЭЗТ, тыс. т.н.т |
| Котельная с. Пашково |  |  |  |
| Твердое топливо (уголь) | 0,416 | 0,056 | 0,360 |

Описание особенностей характеристик топлив в зависимости от мест поставки

По предоставленным данным от ГП ЕАО «ОБЛЭНЕРГОРЕМОНТ ПЛЮС» в 2023 году на котельной с. Пашково использовался бурый уголь следующих марок: Огоджинский каменный Д; 3 БОМ, 2 БШ Красноярский; 2 БР Бородинский; 2 БР Березовский; 2 БР Райчихинский.

Паспорта на качество топлива (по выше перечисленным маркам угля) не предоставлены.

Использование местных видов топлива

На территории сельского поселения использование местных видов топлива не предусмотрено.

Описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Основным видом используемого топлива является уголь. Сведения о применяемых видах топлива на энергоисточниках сельского поселения представлены в пункте 1.8.1 настоящего документа.

Описание преобладающего в поселении, городском округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

На территории поселения основным и единственным видом топлива является уголь. Таким образом, объем потребления угля составляет 100%.

Описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения, городского округа

На расчетный срок в МО «Пашковское сельское поселение» планируется также использовать бурый уголь как основной вид топлива.

Описание изменений в топливных балансах источников тепловой энергии для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Структурно изменений в топливных балансах источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, не зафиксировано. В соответствии с предоставленными данными произведена актуализация объемов потребления топлива по каждой системе теплоснабжения поселения.

Надежность теплоснабжения

Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей

Аварией считается отказ элементов системы, сетей и источников теплоснабжения, при котором прекращается подача тепловой энергии потребителям и абонентам на отопление и горячее водоснабжение на период более 8 часов.

Повреждения участков теплопроводов или оборудования сети, которые приводят к необходимости немедленного их отключения, рассматриваются как отказы. К отказам приводят повреждения элементов тепловых сетей: трубопроводов, задвижек, наружная коррозия.

На тепловых сетях источников теплоснабжения поселения аварий и инцидентов не зафиксировано.

Частота отключений потребителей

На тепловых сетях источников теплоснабжения поселения аварий и инцидентов не зафиксировано.

Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений

Среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, не превышает нормативные сроки ликвидации повреждений на тепловых сетях.

Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)

Карты-схемы тепловых сетей и зоны безопасности, входящие в эффективный радиус теплоснабжения, представлены в пункте 1.4 настоящей схемы теплоснабжения.

Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. №1114 "О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике"

Аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, за отчетный период — не происходило.

Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении

Согласно полученным сведениям, за предыдущий пятилетний период аварийных ситуаций на тепловых сетях не возникало.

Значения времени восстановления теплоснабжения потребителей в случае аварийных отключений находится в допустимом интервале (согласно СНиП 41-02- 2003 «Тепловые сети. Актуализированная редакция.»). Высокая надежность системы теплоснабжения достигается многократным резервированием тепловых сетей в границах кварталов от нескольких магистральных сетей.

Описание изменений в надежности теплоснабжения для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществляется в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

При актуализации Схемы теплоснабжения, существенных изменений в части показателей надежности теплоснабжения не зафиксировано.

Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Согласно Постановлению Правительства РФ №1140 от 30.12.2009 г. "Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии", раскрытию подлежит информация:

1. О ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам);

2. Об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности);

3. Об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества;

4. Об инвестиционных программах и отчетах об их реализации;

5. О наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения;

6. Об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и (или) оказание регулируемых услуг;

7. О порядке выполнения технологических и других мероприятий, связанных с подключением к системе теплоснабжения.

Описание результатов хозяйственной деятельности осуществлено в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими и теплосетевыми организациями и представлено в таблице ниже.

Результаты финансово-хозяйственной деятельности 
ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс»

| № п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дата сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы | х | 31.03.2023 |
| 2 | Выручка от регулируемой деятельности по виду деятельности | тыс. руб. | 4 095,59 |
| 3 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: | тыс. руб. | 5169,71 |
| 3.1 | расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.2 | расходы на топливо | тыс. руб. | 2446,23 |
| 3.3 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс. руб. | 277,91 |
| 3.3.1 | Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности) | руб. | 5,68 |
| 3.3.2 | Объем приобретенной электрической энергии | тыс. кВт·ч | 48,9 |
| 3.4 | Расходы на приобретение холоднойводы, используемой в технологическомпроцессе | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.5 | Расходы на хим. реагенты, используемые в технологическом процессе | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.6 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 658,73 |
| 3.7 | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс. руб. | 230,95 |
| 3.8 | Расходы на оплату труда административно- управленческого персонала | тыс. руб. | 133,54 |
| 3.9 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 39,42 |
| 3.10 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс. руб. | 62,76 |
| 3.11 | Расходы на аренду имущества, используемогодля осуществления регулируемого видадеятельности | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.12 | Общепроизводственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.12.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.12.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.13 | Общехозяйственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.13.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.13.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.14 | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств | тыс. руб. | 55,33 |
|  | Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов |  | отсутствует |
| 3.15 | Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности, в том числе: | тыс. руб. | 1 264,82 |
| 4 | Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | 1 372,11 |
| 5 | Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 |
| 5.1 | Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации | тыс. руб. | 0,00 |
| 6 | Изменение стоимости основных фондов, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 |
| 6.1 | Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации) | тыс. руб. | 0,00 |
| 6.1.1 | Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию | тыс. руб. | 0,00 |
| 6.1.2 | Изменение стоимости основных фондов за счет их вывода в эксплуатацию | тыс. руб. | 0,00 |
| 6.2 | Изменение стоимости основных фондов за счет их переоценки | тыс. руб. | 0,00 |
| 7 | Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему | x | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=18810ecd-4cbb-412c-b32b-9cef1383e03e |
| 8 | Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для теплоснабжения, в том числе по каждому источнику тепловой энергии | Гкал/ч | 2,74 |
| 9 | Тепловая нагрузка по договорам теплоснабжения | Гкал/ч | 1,00 |
| 10 | Объем вырабатываемой тепловой энергии | тыс. Гкал | 1,3801 |
| 10.1 | Объем приобретаемой тепловой энергии | тыс. Гкал |  |
| 11 | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям | тыс. Гкал | 1,1330 |
| 11.1 | Определенном по приборам учета, в т.ч.: | тыс. Гкал | 0,5665 |
| 11.1.1 | Определенный по приборам учета объем тепловой энергии, отпускаемой по договорам потребителям, максимальный объем потребления тепловой энергии объектов которых составляет менее чем 0,2 Гкал | тыс. Гкал | 0,5665 |
| 11.2 | Определенном расчетным путем (нормативам потребления коммунальных услуг) | тыс. Гкал | 0,5665 |
| 13 | Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал/год | 0,33 |
| 13.1 | Плановый объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал/год | 0,14 |
| 14 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | человек | 3,63 |
| 15 | Среднесписочная численность административно- управленческого персонала | человек | 94,28 |
| 17 | Плановый удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии | кг усл. топл./Гкал | 195,99 |
| 18 | Фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии | кг усл. топл./Гкал | 227,1300 |
| 19 | Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям | тыс. кВт.ч/Гкал | 0,04 |
| 20 | Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям | куб.м/Гкал | 0,18 |
| 21 | Информация о показателях технико- экономического состояния систем теплоснабжения (за исключением теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, теплоносителя, а также источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в т.ч.: | x | - |
| 21.1 | Информация о показателях физического износа объектов теплоснабжения | x | - |
| 21.2 | Информация о показателях энергетической эффективности объектов теплоснабжения | x | - |

    - Описание изменений технико-экономических показателей теплоснабжающих и теплосетевых организаций для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

В соответствии со стандартами раскрытия информации теплоснабжающими и теплосетевыми организациями, произведена актуализация сведений о результатах финансово-хозяйственной деятельности ТСО на территории поселения.

Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

Описание динамики утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет

В границах Пашковского сельского поселения Облученского района деятельность в сфере теплоснабжения осуществляет ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс»

Сведения об утвержденных тарифах, устанавливаемых департаментом по тарифам и цен правительства Еврейской автономной области на тепловую энергию (мощность), поставляемую ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс» населению, представлены в таблице ниже.

Динамика утвержденных цен (тарифов) теплоснабжающих организаций

| Период действия тарифа |  | Тариф на тепловую энергию для населения, руб./Гкал (с НДС) | Наименование органа, принявшего решение, реквизиты решения |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата вступления в действие | Дата окончания действия |  |  |
| 01.12.2022 | 31.12.2022 | 5164,13 | Департамент тарифов и цен правительства Еврейской автономной области 36/2-П от 23.11.2022 |
| 01.01.2023 | 31.12.2023 | 5164,13 |  |
| 01.01.2024 | 30.06.2024 | 5164,3 |  |
| 01.07.2024 | 31.12.2024 | 5489,47 |  |
| 01.01.2025 | 30.06.2025 | 5489,47 |  |
| 01.07.2025 | 31.12.2025 | 5780,41 |  |

Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

Структура цен (тарифов), установленных на момент актуализации схемы теплоснабжения, приводится по тарифу основной теплоснабжающей организации– ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс» и приводится в таблице ниже.

Структура цен (тарифов), установленных на момент актуализации схемы теплоснабжения ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс»

| № п/п | Показатель | 2024 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на топливо | 5 650,60 |
| 2 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | 700,10 |
| 3 | Расходы на приобретение сырья и материалов | 247,52 |
| 4 | Расходы на оплату труда | 4 755,62 |
| 5 | Общехозяйственные расходы | 144,55 |
| 6 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей | 386,08 |
| 7 | Отчисления на социальные нужды | 1 492,93 |
| 8 | Неподконтрольные расходы без налога на прибыль | 1 884,28 |
| 9 | Налог на прибыль | 6,29 |
| 10 | Нормативная прибыль | 31,43 |
| 11 | Корректировка необходимой валовой выручки | -4 149,82 |
| 12 | Необходимая валовая выручка с инвестиционной составляющей | 9 285,85 |

Описание платы за подключение к системе теплоснабжения

Плата на подключение к тепловым сетям устанавливается для лиц, осуществляющих строительство и (или) реконструкцию здания, сооружения, иного объекта, в случае, если данное строительство, реконструкция влекут за собой увеличение нагрузки.

Плата за подключение вносится на основании публичного договора, заключаемого теплосетевой организацией с обратившимися к ней лицами, осуществляющими строительство и (или) реконструкцию объекта.

Указанный договор определяет порядок и условия подключения объекта к тепловым сетям, порядок внесения платы за подключение. Плата за работы по присоединению внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей построенного (реконструированного) объекта капитального строительства в точке подключения к тепловым сетям Общества определяется соглашением сторон. В состав данной платы включаются:

- работы по врезке построенных сетей в существующую сеть;

- объем слитого, в результате выполнения работ по присоединению объектов заказчика к тепловой сети, теплоносителя и объем потерянной с теплоносителем тепловой энергии по тарифам, утвержденным в установленном законодательством порядке.

На момент актуализации схемы теплоснабжения, плата за подключение на территории поселения не установлена.

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей

Согласно Федеральному закону от 27.07.2010 №190 «О теплоснабжении» (с изменениями на 1 мая 2022 года) – потребители, подключенные к системе теплоснабжения, но не потребляющие тепловой энергии (мощности), теплоносителя по договору теплоснабжения, заключают с теплоснабжающими организациями договоры оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности и оплачивают указанные услуги по регулируемым ценам (тарифам) или по ценам, определяемым соглашением сторон договора, в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, в порядке, установленном статьей 16 настоящего Федерального закона.

В соответствии со ст. 16 ФЗ-190:

1. Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности устанавливается в случае, если потребитель не потребляет тепловую энергию, но не осуществил отсоединение принадлежащих ему теплопотребляющих установок от тепловой сети в целях сохранения возможности возобновить потребление тепловой энергии при возникновении такой необходимости.

2. Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности подлежит регулированию для отдельных категорий социально значимых потребителей, перечень которых определяется основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, и устанавливается как сумма ставок за поддерживаемую мощность источника тепловой энергии и за поддерживаемую мощность тепловых сетей в объеме, необходимом для возможного обеспечения тепловой нагрузки потребителя.

3. Для иных категорий потребителей тепловой энергии плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности не регулируется и устанавливается соглашением сторон.

При этом нормы ФЗ четко не определяют, каким именно соглашением размер платы подлежит урегулированию. В связи с этим представляется, что размер платы может быть урегулирован как в рамках договора оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности, так и в рамках самостоятельного формализованного соглашения сторон о размере платы, либо же посредством включения условия о размере платы непосредственно в договор теплоснабжения.

В соответствии с Правилами установления регулируемых цен (тарифов), утвержденных Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, цены (тарифы) в сфере теплоснабжения устанавливаются органами регулирования до начала очередного периода регулирования, но не позднее 20 декабря года, предшествующего очередному расчетному периоду регулирования.

На момент актуализации схемы теплоснабжения, плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности для всех категорий потребителей, в том числе и социально значимых на территории поселения не установлена.

Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет

На территории поселения не установлена ценовая зона теплоснабжения.

Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения

На территории поселения не установлена ценовая зона теплоснабжения.

Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского поселения

Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Организация качественного теплоснабжения на территории поселения характеризуется следующими проблемами:

1. Тепловые сети обладают значительным износом;

2. Отсутствие приборов учета тепловой энергии как на источнике теплоснабжения, так и у ряда потребителей.

Описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

К проблемам организации надежного теплоснабжения потребителей на территории поселения относятся:

•	высокий износ оборудования (сети, котельные), ведущий к повышенной аварийности, перебоям и снижению надежности и качества теплоснабжения;

•	низкий уровень автоматизации котельных и как следствие повышенные расходы на оплату труда рабочих и снижение надежности функционирования системы выработки тепловой энергии.

Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

Основной проблемой развития систем теплоснабжения является недостаток финансирования работ по реконструкции систем теплоснабжения.

Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Большая часть инженерной инфраструктуры создавалась как ведомственная локальная система. Зачастую при строительстве объектов не проводились проектно-изыскательские работы, не учитывалась экономическая целесообразность строительства объектов и ресурсоемкость при их эксплуатации. Вопросы текущего периода решались без учета перспективы развития поселений. В результате, сформировавшиеся инженерные системы коммунального комплекса имеют ненормативные показатели по ресурсопотреблению, энергопотерям, повышенные затраты на ремонты и текущее обслуживание, что в свою очередь, влечет за собой, рост стоимости услуг теплоснабжения.

Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надёжность системы теплоснабжения, отсутствуют.

Описание изменений технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, произошедших в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

За период с момента утверждения ранее разработанной Схемы теплоснабжения изменений технических и технологических проблем в системах теплоснабжения не зафиксировано.

Оценка экологической безопасности теплоснабжения

Электронная карта территории с размещением на ней всех существующих объектов теплоснабжения

Электронная карта территории муниципального образования с размещением на ней объектов теплоснабжения реализована на базе ПРК: УПРЗА «Эколог».

Внешний вид карты, используемой для проведения расчетов в части обеспечения экологической безопасности теплоснабжения, представлен на рисунке ниже.

Карта размещения объектов на территории муниципального образования

Описание фоновых и/или сводных расчетов концентраций вредных (загрязняющих) веществ на территории поселения, городского округа, города федерального значения

Оценка уровня загрязнения атмосферы выражается через концентрацию примеси путем сравнения ее с гигиеническими нормативами. Наиболее распространенными в настоящее время критериями оценки качества природных сред - атмосферного воздуха и вод суши - являются предельно-допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в названных средах. Нормативы ПДК различных веществ, утвержденные Минздравом России, едины для всего государства. В России установлены ПДК для более 600 различных атмосферных примесей (СанПиН 1.2.3685-21).

На территории муниципального образования отсутствуют регулярные наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха. В соответствии с временными рекомендациями Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на период 2024-2028 гг. возможно использование в качестве оценочного уровня фонового загрязнения значения согласно таблиц ниже.

Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ, мкг/куб.м., в населенных пунктах с различным числом жителей

| Численность населения, тыс. чел. | ВВ | SO2 | NO2 | NO | CO, мг/куб.м. | Формальдегид | H2S | БПЕ, нг/куб.м. | БПА, нг/куб.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| От 50 до 100 (вкл.) | 261 | 15 | 63 | 45 | 1,9 | 19 | 2 | 0,9 | 7,0 |
| От 10 до 50 (вкл) | 250 | 17 | 58 | 36 | 1,8 | 21 | 3 | 0,9 | 6,6 |
| 10 и менее | 192 | 20 | 43 | 27 | 1,2 | 21 | 2 | 0,75 | 3,3 |

Значения фоновых долгопериодных средних концентраций загрязняющих веществ, мкг/куб.м., в населенных пунктах с различным числом жителей

| Численность населения, тыс. чел. | ВВ | SO2 | NO2 | NO | CO, мг/куб.м. | Формальдегид | H2S | БПЕ, нг/куб.м. | БПА, нг/куб.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| От 50 до 100 (вкл.) | 95 | 5 | 28 | 18 | 0,9 | 7 | 1 | 0,4 | 2,6 |
| От 10 до 50 (вкл) | 94 | 6 | 25 | 13 | 0,9 | 8 | 1 | 0,4 | 3,0 |
| 10 и менее | 70 | 9 | 21 | 12 | 0,7 | 8 | 1 | 0,4 | 1,3 |

С учетом численности населения муниципального образования менее 10 тыс. чел. в качестве фоновых концентраций загрязняющих веществ принимаются соответствующие значения таблиц. В отношении показателя загрязнения бенз(а)пиреном принимаются значения, соответствующие столбцу БПА, в соответствии с территориальным расположением муниципального образования в Азиатской части России.

Описание характеристик и объемов сжигаемых видов топлив на каждом объекте теплоснабжении в соответствии с частью 8 главы 1 требований к схемам

На котельных муниципального образования проектным и фактическим основным топливом является уголь преимущественно марки 2БР. Резервным топливом также является преимущественно уголь марки 2БР.

Сводная информация о применяемом основном и резервном топливе, а также объемы его потребления приведены в таблице ниже.

Объемы затраченного топлива на котельных муниципального образования

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Основное топливо | Резервное топливо | Выработка тепловой энергии, тыс. Гкал | Расход условного топлива, т.у.т. | Расход натурального топлива, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная с. Пашково | Уголь | Уголь | 2288,69 | 612,2 | 1101,2 |

Описание технических характеристик котлоагрегатов в соответствии с частью 2 главы 1 требований к схемам, с добавлением описания технических характеристик дымовых труб и устройств очистки продуктов сгорания от вредных выбросов

Описание технических характеристик котлоагрегатов представлено в составе раздела 1.2 настоящего документа. Сведения о характеристиках дымовых труб и уходящих газов приведены в разрезе источников тепловой энергии и представлены в таблице ниже.

Устройства очистки продуктов сгорания на источниках тепловой энергии на территории муниципального образования отсутствуют.

Характеристики дымовых труб и уходящих газов в разрезе источников тепловой энергии муниципального образования

| № ист. | Наименование источника | Высота дымовой трубы (источника выбросов), м | Диаметр устья, м | Темп. уход. газов, °С |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная "Центральная" с.Пашково, ул.Пограничная | 31 | 1,02 | 200 |

Описание валовых и максимальных разовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на каждом источнике тепловой энергии (мощности), включая двуокись серы, окись углерода, оксиды азота, бенз(а)пирен, мазутную золу в пересчете на ванадий, твердые частицы

Описание валовых и максимальных разовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на источниках тепловой энергии муниципального образования сформировано на основании предоставленных данных об объемах выбросов, фактически потребленного топлива и режимов работы энергоисточников за базовый период настоящей схемы теплоснабжения. Результаты представлены в таблице ниже.

Валовые и максимальные разовые выбросы от ИЗАВ на территории муниципального образования

| Наименование | Максимальный разовый выброс, г/с | Валовый выброс, т/г |
| --- | --- | --- |
| Котельная "Центральная" с.Пашково, ул.Пограничная |  |  |
| Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,57 | 4,16 |
| Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,09 | 0,68 |
| Углерод (Пигмент черный) | 0,23 | 6,68 |
| Сера диоксид | 0,22 | 0,81 |
| Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 3,01 | 22,84 |
| Бенз/а/пирен | 4,42E-06 | 1,24E-04 |
| Пыль неорганическая >70% SiO2 | 0,72 | 11,51 |

Описание результатов расчетов средних за год концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения

Результаты расчетов средних за год концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения муниципального образования представлены на рисунках ниже.

Превышения ПДКсг по результатам расчетов не зафиксированы.

Результаты расчета среднегодовых концентраций диоксида азота

Результаты расчета среднегодовых концентраций углерода (пигмент)

Результаты расчета среднегодовых концентраций диоксида серы

Результаты расчета среднегодовых концентраций бенз/а/пирена

Результаты расчета среднегодовых концентраций неорганической пыли

Описание результатов расчетов максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения

Максимальные разовые концентрации вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха (См) определяются для каждого из источников загрязнения атмосферного воздуха (в частности, дымовых труб котельных) с учетом их технических параметров и климатических характеристик местности.

Максимальные разовые концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха достигаются при опасной скорости ветра Um на расстоянии Xm от источника выброса.

Согласно произведенным расчетам, максимальные разовые концентрации вредных (загрязняющих) веществ не превышают установленные предельно допустимые концентрации. Результаты оценки с указанием Um и Xm для каждого из источников выбросов на территории муниципального образования представлены в таблице ниже.

Результаты расчетов максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения

| Наименование вещества | Лето |  |  | Зима |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cm/ПДК | Xm, м | Um, м/с | Cm/ПДК | Xm, м | Um, м/с |
| Котельная "Центральная" с.Пашково, ул.Пограничная |  |  |  |  |  |  |
| Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,14 | 227,81 | 1,37 | 0,12 | 249,11 | 1,51 |
| Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,01 | 227,81 | 1,37 | 0,01 | 249,11 | 1,51 |
| Углерод (Пигмент черный) | 0,07 | 227,81 | 1,37 | 0,06 | 249,11 | 1,51 |
| Сера диоксид | 0,02 | 227,81 | 1,37 | 0,02 | 249,11 | 1,51 |
| Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 0,03 | 227,81 | 1,37 | 0,02 | 249,11 | 1,51 |
| Бенз/а/пирен | 0,00 | 227,81 | 1,37 | 0,00 | 249,11 | 1,51 |
| Пыль неорганическая >70% SiO2 | 0,26 | 227,81 | 1,37 | 0,22 | 249,11 | 1,51 |

Данные расчетов рассеивания вредных (загрязняющих) веществ от существующих объектов теплоснабжения, представленные на карте-схеме поселения, городского округа, города федерального значения

Согласно результатов расчета максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения, детальный расчет рассеивания проводился в отношении следующих веществ: Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) и Пыль неорганическая >70% SiO2.

Для остальных веществ показатель максимальных разовых концентраций вредных веществ не превышает величины 0,1 ПДКмр, что позволяет пренебречь детальным расчетом рассеивания из-за величины малости.

На рисунках ниже приводятся данные проведенных расчетов рассеивания загрязняющих веществ с учетом фонового загрязнения атмосферного воздуха.

Результаты расчета рассеивания диоксида азота

Результаты расчета рассеивания неорганической пыли

Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения на территории Пашковского сельского поселения Облученского района представлены в таблице ниже.

Данные базового уровня потребления тепловой энергии на территории муниципального образования

| Наименование | Единица измерения | Год |
| --- | --- | --- |
| Котельная с Пашково |  |  |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 2014,19 |
| 1. Полезный отпуск, в том числе: | Гкал | 1684,93 |
| Отопление, вентиляция | Гкал | 1684,93 |
| ГВС | Гкал | 0,00 |
| 2. Потери | Гкал | 329,26 |

Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе

Численность населения

Расчет численности населения на расчетный срок произведен по методу статистического учета естественного и миграционного прироста населения с пролонгацией и корректировкой выявленных тенденций и учетом колебания возрастных групп населения.

По состоянию на 01.01.2023 г. численность населения муниципального образования «Пашковское сельское поселение» составила 638 человек.

Для расчета рассматривались сложившиеся тенденции демографических процессов с 2012 по 2023 год и представлена в таблице ниже.

Статистическая информация о численности населения МО «Пашковское сельское поселение»

| Наименование показателя | Проектные показатели прогноза численности населения на расчетный срок, тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Численность населения | 764 | 766 | 1296 | 1271 | 1260 | 1247 | 1245 | 1237 | 1220 | 659 | 648,5 | 638 |
| Прирост |  | 2 | 530 | -25 | -11 | -13 | -2 | -8 | -17 | -561 | -10,5 | -10,5 |

Резкое увеличение численности населения в 2014 г. связано с переселением пострадавших от наводнения 2013 года.

Объемы изменения строительных фондов

Учет изменения площади строительных фондов на территории муниципальных образований важен для прогнозирования перспективных балансов тепловой энергии и мощности. Согласно предоставленным данным, на территории поселения в ближайшие годы не планируются изменения объемов жилищного фонда.

В период, предшествующей настоящей актуализации, подключения объектов теплопотребления к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения не выполнялись.

При последующих актуализациях настоящая глава схемы теплоснабжения подлежит корректировке с учетом разработки новых и уточнения действующих в настоящий момент проектов планировки территории.

Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

В СП 50.13330.2012 актуализированная версия СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» выделены 6 характерных групп потребителей тепловой энергии:

- жилые здания, общежития;

- общественные, кроме перечисленных в поз. 3-6;

- поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты;

- дошкольные учреждения, хосписы;

- административного назначения (офисы);

- сервисного обслуживания.

Нормативы согласно данному документу представлены для 1 м3 здания, т.е. имеют размерность Вт/(м3·°C). Таким образом, для расчета перспективных тепловых нагрузок и перспективного теплопотребления необходимо предварительно задаваться высотой здания.

В таблице ниже представлены удельные характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий согласно СП 50.13330.2012 актуализированная версия СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».

          - Нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилых многоквартирных и общественных зданий qтр. от., (Вт/(куб.м. ℃)

| Тип здания | Этажность здания |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4, 5 | 6, 7 | 8, 9 | 10, 11 | 12 и выше |
| 1 Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития | 0,455 | 0,414 | 0,372 | 0,359 | 0,336 | 0,319 | 0,301 | 0,29 |
| 2 Общественные, кроме перечисленных в строках 3-6 | 0,487 | 0,44 | 0,417 | 0,371 | 0,359 | 0,342 | 0,324 | 0,311 |
| 3 Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты | 0,394 | 0,382 | 0,371 | 0,359 | 0,348 | 0,336 | 0,324 | 0,311 |
| 4 Дошкольные учреждения, хосписы | 0,521 | 0,521 | 0,521 | - | - | - | - | - |
| 5 Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, технопарки, склады | 0,266 | 0,255 | 0,243 | 0,232 | 0,232 | - | - | - |
| 6 Административного назначения (офисы) | 0,417 | 0,394 | 0,382 | 0,313 | 0,278 | 0,255 | 0,232 | 0,232 |

Пересчет нормируемой (базовой) удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий в ккал/ч на 1 м2 выполняется по формуле:

qот.внор=qот.внор∙0,86∙tвнр-tнвр∙с, ккалч∙кв.м.

где: qот.внор- нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий, Вт/(м3С);

0,86 – коэффициент перевода «Вт» в «ккал/ч»;

с – высота потолков зданий в м.

Результаты выполненного пересчета нормируемой удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилых многоквартирных и общественных зданий представлен в таблице ниже.

          - Нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилых многоквартирных и общественных зданий qтр. от., (ккал/(ч·кв.м.)

| Тип здания | Этажность здания |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4, 5 | 6, 7 | 8, 9 | 10, 11 | 12 и выше |
| 1 Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития | 54,65 | 49,72 | 44,68 | 43,12 | 40,35 | 38,31 | 36,15 | 34,83 |
| 2 Общественные, кроме перечисленных в строках 3-6 | 58,49 | 52,84 | 50,08 | 44,56 | 43,12 | 41,07 | 38,91 | 37,35 |
| 3 Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты | 47,32 | 45,88 | 44,56 | 43,12 | 41,79 | 40,35 | 38,91 | 37,35 |
| 4 Дошкольные учреждения, хосписы | 62,57 | 62,57 | 62,57 | - | - | - | - | - |
| 5 Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, технопарки, склады | 31,95 | 30,63 | 29,18 | 27,86 | 27,86 | - | - | - |
| 6 Административного назначения (офисы) | 50,08 | 47,32 | 45,88 | 37,59 | 33,39 | 30,63 | 27,86 | 27,86 |

В соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17 ноября 2017 года N 1550/пр «Об утверждении Требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений», удельная годовая величина расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию для вновь создаваемых зданий (в том числе многоквартирных домов), строений, сооружений уменьшается:

- с 1 июля 2018 г. - на 20 процентов по отношению к удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых одноквартирных зданий или удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию;

- с 1 января 2023 г. - на 40 процентов по отношению к удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых одноквартирных зданий или удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию;

- с 1 января 2028 г. - на 50 процентов по отношению к удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых одноквартирных зданий или удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию.

С учетом нормативных документов, указанных выше, для определения удельных показателей теплопотребления в системах отопления и вентиляции жилых и общественных зданий перспективной застройки на расчетный период схемы теплоснабжения за основу были приняты следующие данные:

- на период 2020–2022 гг. - удельное теплопотребление, уменьшенное на 20 % по отношению к базовому уровню;

- на период 2023–2027 гг. - удельное теплопотребление, уменьшенное на 40 % по отношению к базовому уровню;

- на период 2028-2039 гг. - удельное теплопотребление, уменьшенное на 50 % по отношению к базовому уровню.

Для реконструируемых или проходящих капитальный ремонт зданий, строений, сооружений (за исключением многоквартирных домов) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию уменьшается с 1 июля 2018 г. на 20 процентов по отношению к удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию. Дальнейшее уменьшение удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию не проводится.

Нормируемые значения удельного расхода тепловой энергии жилых и общественных зданий на расчетный период представлены в таблице ниже.

          - Нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилых многоквартирных и общественных зданий в границах МО на расчетный период

| Тип здания | Этажность здания |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4, 5 | 6, 7 | 8, 9 | 10, 11 | 12 и выше |
| с 1 января 2018 г. (на 20 % по отношению к базовому уровню) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития | 43,72 | 39,78 | 35,74 | 34,49 | 32,28 | 30,65 | 28,92 | 27,86 |
| 2 Общественные, кроме перечисленных в строках 3-6 | 46,79 | 42,27 | 40,07 | 35,65 | 34,49 | 32,86 | 31,13 | 29,88 |
| 3 Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты | 37,86 | 36,70 | 35,65 | 34,49 | 33,44 | 32,28 | 31,13 | 29,88 |
| 4 Дошкольные учреждения, хосписы | 50,06 | 50,06 | 50,06 | - | - | - | - | - |
| 5 Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, технопарки, склады | 25,56 | 24,50 | 23,35 | 22,29 | 22,29 | - | - | - |
| 6 Административного назначения (офисы) | 40,07 | 37,86 | 36,70 | 30,07 | 26,71 | 24,50 | 22,29 | 22,29 |
| с 1 января 2023 г. (на 40 % по отношению к базовому уровню) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития | 32,79 | 29,83 | 26,81 | 25,87 | 24,21 | 22,99 | 21,69 | 20,90 |
| 2 Общественные, кроме перечисленных в строках 3-6 | 35,09 | 31,71 | 30,05 | 26,73 | 25,87 | 24,64 | 23,35 | 22,41 |
| 3 Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты | 28,39 | 27,53 | 26,73 | 25,87 | 25,08 | 24,21 | 23,35 | 22,41 |
| 4 Дошкольные учреждения, хосписы | 37,54 | 37,54 | 37,54 | - | - | - | - | - |
| 5 Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, технопарки, склады | 19,17 | 18,38 | 17,51 | 16,72 | 16,72 | - | - | - |
| 6 Административного назначения (офисы) | 30,05 | 28,39 | 27,53 | 22,55 | 20,03 | 18,38 | 16,72 | 16,72 |
| с 1 января 2028 г. (на 50 % по отношению к базовому уровню) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития | 27,32 | 24,86 | 22,34 | 21,56 | 20,18 | 19,16 | 18,07 | 17,41 |
| 2 Общественные, кроме перечисленных в строках 3-6 | 29,24 | 26,42 | 25,04 | 22,28 | 21,56 | 20,54 | 19,46 | 18,68 |
| 3 Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты | 23,66 | 22,94 | 22,28 | 21,56 | 20,90 | 20,18 | 19,46 | 18,68 |
| 4 Дошкольные учреждения, хосписы | 31,29 | 31,29 | 31,29 | - | - | - | - | - |
| 5 Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, технопарки, склады | 15,97 | 15,31 | 14,59 | 13,93 | 13,93 | - | - | - |
| 6 Административного назначения (офисы) | 25,04 | 23,66 | 22,94 | 18,80 | 16,69 | 15,31 | 13,93 | 13,93 |

Таким образом, нормативы удельной тепловой нагрузки и удельного теплопотребления принимаются в соответствии с СП 50.13330.2012 актуализированная версия СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», принимая различную высоту для каждого конкретного потребителя, с учетом 
СП 131.13330.2020 актуализированная версия СНиП 23-01-99 «Строительная климатология».

Расход воды на нужды ГВС для перспективных потребителей принимается на основании Приложения Г СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003, а также СП 30.13330.2020 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85.

Таким образом, принимая значения нормативов, рассчитывается тепловая нагрузка ГВС перспективных потребителей по следующей формуле, Гкал/ч:

Qгвс=S∙qгвс,

где S- строительная площадь (получена на основании сведений Управления архитектуры и градостроительства и прочих источников информации, для каждого потребителя – свой источник информации), м2;

qгвс - удельный показатель максимальной тепловой нагрузки на ГВС, принятый в соответствии с Приложением Г СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003, а также СП 30.13330.2020 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85, ккал/(ч·м2).

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Строительство объектов жилья и соцкультбыта, генеральным планом поселения, не планируется.

Планируемые для размещения объекты федерального значения, объекты регионального значения и местного значения муниципального района Схемой территориального планирования Облученского муниципального района Еврейской автономной области не предусмотрены.

Таким образом, увеличение объема потребления тепловой энергии и теплоносителя по поселению отсутствует.

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

В соответствии с Методическими рекомендациями по разработке схем теплоснабжения, утвержденными Министерством регионального развития Российской Федерации №565/667 от 29.12.2012, предложения по организации индивидуального теплоснабжения рекомендуется разрабатывать только в зонах застройки малоэтажными жилыми зданиями и плотностью тепловой нагрузки меньше 0,01 Гкал/га. Данная рекомендация объясняется экономически необоснованными затратами на строительство тепловых сетей большой протяженностью и малыми диаметрами в зонах индивидуального строительства, а также большими тепловыми потерями при передаче теплоносителя, соразмерными с количеством тепла, необходимого конечному потребителю. Опираясь на рекомендации Минрегионразвития, данной Схемой теплоснабжения предлагается осуществлять теплоснабжение всей перспективной индивидуальной застройки за счет индивидуальных источников теплоснабжения.

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

На расчетный срок до 2034 года строительство производственных предприятий с использованием тепловой энергии от централизованных источников теплоснабжения не планируется.

Перечень объектов теплопотребления, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

В период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, подключение новых объектов не осуществлялось.

Актуализированный прогноз перспективной застройки относительно указанного в утвержденной схеме теплоснабжения прогноза перспективной застройки

Перспективная застройка на территории поселения не планируется.

Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии

Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии существующих систем теплоснабжения рассмотрена в Главе 1 Обосновывающих материалов к настоящей Схеме теплоснабжения.

Фактические расходы теплоносителя в отопительный и летний периоды

Фактические расходы теплоносителя на нужды теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей на территории поселения в отопительный и летний период в разрезе систем теплоснабжения представлены в таблице ниже. Значения, указанные в таблице, являются оценочными показателями в соответствующие периоды согласно данным ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс».

Расходы теплоносителя в отопительный и летний период, куб.м./ч

| Источник | Зимний период | Летний период |
| --- | --- | --- |
| Котельная с. Пашково | 0,06 | 0,00 |

Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Электронная модель системы теплоснабжения выполнена в ГИС Zulu 2021 (разработчик ООО «Политерм», СПб).

Все гидравлические расчеты, приведенные в данной работе, сделаны в электронной модели.

Для дальнейшего использования электронной модели, теплоснабжающие организации должны быть обеспечены данной программой.

Пакет ZuluThermo позволяет создать расчетную математическую модель сети, выполнить паспортизацию сети, и на основе созданной модели решать информационные задачи, задачи топологического анализа, и выполнять различные теплогидравлические расчеты.

Расчету подлежат тупиковые и кольцевые тепловые сети, в том числе с повысительными насосными станциями и дросселирующими устройствами, работающие от одного или нескольких источников.

Программа предусматривает теплогидравлический расчет с присоединением к сети индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) и центральных тепловых пунктов (ЦТП) по нескольким десяткам схемных решений, применяемых на территории России.

Расчет систем теплоснабжения может производиться с учетом утечек из тепловой сети и систем теплопотребления, а также тепловых потерь в трубопроводах тепловой сети.

Расчет тепловых потерь ведется либо по нормативным потерям, либо по фактическому состоянию изоляции.

Расчеты ZuluThermo могут работать как в тесной интеграции с геоинформационной системой (в виде модуля расширения ГИС), так и в виде отдельной библиотеки компонентов, которые позволяют выполнять расчеты из приложений пользователей.

Состав задач:

- Построение расчетной модели тепловойсети

- Паспортизация объектовсети

- Наладочный расчет тепловойсети

- Поверочный расчет тепловойсети

- Конструкторский расчет тепловойсети

- Расчет требуемой температуры наисточнике

- Коммутационныезадачи

- Построение пьезометрическогографика

- Расчет нормативных потерь тепла черезизоляцию

Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения, городского округа, города федерального значения и с полным топологическим описанием связности объектов

Тепловую сеть можно изображать на карте, с привязкой к местности (по координатам, с привязкой к окружающим объектам), что позволит в дальнейшем не только проводить теплогидравлические расчеты, но и решать другие инженерные задачи, зная точное местонахождение тепловых сетей.

Zulu может работать как в локальной системе координат (план-схема), так и в одной из географических проекций.

Система поддерживает более 180 датумов, в том числе ПЗ-90, СК-42, СК-95 по ГОСТ Р 51794-2001, WGS 84, WGS 72, Пулково 42, NAD27, NAD83, EUREF 89. Список поддерживаемых датумов будет расширяться.

Система предлагает набор предопределенных систем координат. Кроме того, пользователь может задать свою систему координат с индивидуальными параметрами для поддерживаемых системой проекций. В частности, эта возможность позволит, при известных параметрах (ключах перехода), привязывать данные, хранящиеся в местной системе координат, к одной из глобальных систем координат.

Данные, хранящиеся в разных системах координат, можно отображать на одной карте, в одной из проекций. При этом пересчет координат (если он требуется) из одного датума в другой и из одной проекции в другую производится при отображении «на лету».

Данные можно перепроецировать из одной системы координат в другую.

Паспортизация объектов системы теплоснабжения

В электронной модели системы теплоснабжения, семантическая информация базы данных существует у каждого объекта тепловой сети: источник, обобщенный потребитель, участок, узел, тепловая камера, задвижка и т.д.

Табличная форма базы данных, представлена в Электронной модели системы теплоснабжения.

Источник – это символьный объект тепловой сети, моделирующий режим работы котельной или ТЭЦ. В математической модели источник представляется сетевым насосом, создающим располагаемый напор, и подпиточным насосом, определяющим напор в обратном трубопроводе. Условное обозначение источника в зависимости от режима работы представлено на рисунке. При работе нескольких источников на одну сеть, один из них может выступать в качестве пиковой котельной.

Условное изображение источника

Участок – это линейный объект, на котором не меняются:

-	диаметр трубопровода;

-	тип прокладки;

-	вид изоляции;

-	расход теплоносителя.

Двухтрубная тепловая сеть изображается в одну линию и может, в зависимости от желания пользователя, соответствовать или не соответствовать стандартному изображению сети по ГОСТ 21-605-82.

Как любой объект сети, участок имеет разные режимы работы, например, «отключен подающий» или «отключен обратный», см. рисунок «Режимы изображения участка» . Эти режимы позволяют смоделировать многотрубные схемы тепловых сетей.

Изображение нескольких состояний участков, задаваемых разными режимами

Узел – это символьный объект тепловой сети. В тепловой сети узлами являются все объекты сети, кроме источника, потребителя и участков. В математической модели внутреннее представление объектов (кроме источника, потребителя, перемычки, ЦТП и регуляторов) моделируется двумя узлами, установленными на подающем и обратном трубопроводах.

Условное обозначение узловых объектов в зависимости от режима работы представлены на рисунке ниже.

и

Условное изображение узловых объектов

Простым узлом в модели считается любой узел, чьи свойства специально не оговорены. Простой узел служит только для соединения участков. Такими узлами для модели являются тепловые камеры, ответвления, смены диаметров, смена типа прокладки или типа изоляции и т.д.

Центральный тепловой пункт (ЦТП) – это узел дополнительного регулирования и распределения тепловой энергии. Наличие такого узла подразумевает, что за ним находится тупиковая сеть, с индивидуальными потребителями. В ЦТП может входить только один участок и только один участок может выходить. Причем входящий участок идет со стороны магистрали, а выходящий участок ведет к конечным потребителям. Внутренняя кодировка ЦТП зависит от его схемы присоединения к тепловой сети. Это может быть групповой элеватор, групповой насос смешения, независимое подключение группы потребителей, бойлеры на ГВС и т.д. На данный момент в распоряжении пользователя 28 схем присоединения ЦТП.

Изображение ЦТП

Вспомогательный участок – указывает начало трубопроводов горячего водоснабжения при четырехтрубной тепловой сети после ЦТП. Это небольшой участок заканчивается простым узлом, к которому подключается трубопровод горячего водоснабжения, как показано на рисунке ниже.

Подключение трубопровода ГВС

Потребитель – это конечный объект участка, в который входит один подающий и выходит один обратный трубопровод тепловой сети. Под потребителем понимается абонентский ввод в здание.

Условное обозначение потребителя в зависимости от режима работы представлено на рисунке ниже.

Условное изображение потребителя

Потребитель тепловой энергии характеризуется расчетными нагрузками на систему отопления, систему вентиляции и систему горячего водоснабжения и расчетными температурами на входе, выходе потребителя, и расчетной температурой внутреннего воздуха.

В однолинейном представлении потребитель — это узловой элемент, который может быть связан только с одним участком.

Внутренняя кодировка потребителя существенно зависит от его схемы присоединения к тепловой сети. Схемы могут быть элеваторные, с насосным смешением, с независимым присоединением, с открытым или закрытым отбором воды на ГВС, с регуляторами температуры, отопления, расхода и т.д. На данный момент в распоряжении пользователя 31 схема присоединения потребителей.

Если в здании несколько узлов ввода, то объектом «потребитель» можно описать каждый ввод. В тоже время как один потребитель можно описать целый квартал или завод, задав для такого потребителя обобщенные тепловые нагрузки.

Обобщенный потребитель – символьный объект тепловой сети, характеризующийся потребляемым расходом сетевой воды или заданным сопротивлением. Таким потребителем можно моделировать, например, общую нагрузку квартала.

Условное обозначение обобщенного потребителя в зависимости от режима работы представлено на рисунке ниже.

Изображение обобщенного потребителя

Такой объект удобно использовать, когда возникает необходимость рассчитать гидравлику сети без информации о тепловых нагрузках и конкретных схемах присоединения потребителей к тепловой сети. Например, при расчете магистральных сетей информации о квартальных сетях может не быть, а для оценки потерь напора в магистралях достаточно задать обобщенные расходы в точках присоединения кварталов к магистральной сети.

В однолинейном изображении не требуется подключать обобщенный потребитель на отдельном отводящем участке, как в случае простого потребителя. То есть в этот узел может входить и/или выходить любое количество участков. Это позволяет быстро и удобно, с минимальным количеством исходных данных.

Варианты включения обобщенных потребителей

Задвижка — это символьный объект тепловой сети, являющийся отсекающим устройством. Задвижка кроме двух режимов работы (открыта, закрыта), может находиться в промежуточном состоянии, которое определяется степенью её закрытия. Промежуточное состояние задвижки должно определятся при её режиме работы.

Условное изображение задвижки

Условное обозначение запорно-регулирующего устройства в зависимости от режима работы.

Задвижка в однолинейном изображении представляется одним узлом, но во внутреннем представлении в зависимости от заданных параметров в семантической базе данных, может быть установлена на обоих трубопроводах рисунке ниже.

Однолинейное и внутреннее представление задвижки

Перемычка — это символьный объект тепловой сети, моделирующий участок между подающим и обратным трубопроводами.

Условное обозначение перемычки в зависимости от режима работы представлено на рисунке ниже.

Условное изображение перемычки

Перемычка позволяет смоделировать участок, соединяющий подающий и обратный трубопроводы. В этот узел может входить и/или выходить любое количество участков.

Перемычка

Так как перемычка в однолинейном изображении представлена узлом, то для моделирования соединения между подающим трубопроводом одного участка и обратным трубопроводом другого участка одного элемента «перемычка» недостаточно. Понадобятся еще два участка: один только подающий, другой - только обратный.

Соединение между подающим трубопроводом одного участка и обратным трубопроводом другого участка

Насосная станция – символьный объект тепловой сети, характеризующийся заданным напором или напорно-расходной характеристикой установленного насоса.

Насосная станция в однолинейном изображении представляется одним узлом. В зависимости от табличных параметров этого узла насос может быть установлен на подающем или обратном трубопроводе, либо на обоих трубопроводах одновременно. Для задания направления действия насоса в этот узел только один участок обязательно должен входить и только один участок должен выходить.

Насосная станция

Насос можно моделировать двумя способами: либо как идеальное устройство, которое изменяет давление в трубопроводе на заданную величину, либо как устройство, работающее с учетом реальной напорно-расходной характеристики конкретного насоса.

В первом случае просто задается значение напора насоса на подающем и/или обратном трубопроводе. Если значение напора на одном из трубопроводов равно нулю, то насос на этом трубопроводе отсутствует. Если значение напора отрицательно, то это означает, что насос работает навстречу входящему в него участку.

Пьезометрические графики

На рисунке выше видно, как различные направления участков, входящих и выходящих из насоса в сочетании с разными знаками напора, влияют на результат расчета, отображенный на пьезометрических графиках.

Когда задается только значение напора на насосе, оно остается неизменным не зависимо от проходящего через насос расхода.

Если моделировать работу насоса с учетом его QH характеристики, то следует задать расходы и напоры на границах рабочей зоны насоса.

Напорно-расходная характеристика насоса

По заданным двум точкам определяется парабола с максимумом на оси давлений, по которой расчет и будет определять напор насоса в зависимости от расхода. Следует отметить, что характеристика, задаваемая таким образом, может отличаться от реальной характеристики насоса, но в пределах рабочей области обе характеристики практически совпадают. Для описания нескольких параллельно работающих насосов достаточно задать их количество, и результирующая характеристика будет определена при расчете автоматически.

Так как напоры на границах рабочей области насоса берутся из справочника и всегда положительны, то направление действия такого насоса будет определяться только направлением входящего в узел участка.

Дросселирующие устройства в однолинейном представлении являются узлами, но во внутренней кодировке — это дополнительные участки с постоянным или переменным сопротивлением. В дросселирующий узел обязательно должен входить только один участок, и только один участок из узла должен выходить.

Дросселирующие устройства

Дроссельная шайба – это символьный объект тепловой сети, характеризуемый фиксированным сопротивлением, зависящим от диаметра шайбы. Дроссельная шайба имеет два режима работы: вычисляемая и устанавливаемая. Устанавливаемая шайба — это нерегулируемое сопротивление, то величина гасимого шайбой напора зависит от квадрата, проходящего через шайбу расхода.

Условное обозначение шайб

На рисунке видно, как меняются потери на шайбе, установленной на подающем трубопроводе, при увеличении расхода через нее в два раза.

Характеристики дроссельных шайб

Регулятор давления - устройство с переменным сопротивлением, которое позволяет поддерживать заданное давление в трубопроводе в определенном диапазоне изменения расхода. Регулятор давления может устанавливаться как на подающем, так и на обратном трубопроводе.

Регулятор давления

На рисунке выше показано, что при увеличении в два раза расхода через регулятор, установленный в обратном трубопроводе, давление в регулируемом узле остается постоянным.

Величина сопротивления регулятора может изменяться в пределах от бесконечности до сопротивления полностью открытого регулятора. Если условия работы сети заставляют регулятор полностью открыться, то он начинает работать как нерегулируемый дросселирующий узел.

Регулятор располагаемого напора – это символьный объект тепловой сети, поддерживающий заданный располагаемый напор после себя.

Работа регулятора располагаемого напора аналогична работе регулятора давления, только в этом случае регулятор старается держать постоянной заданную величину располагаемого напора.

Условное представление регуляторов напора

Регулятор расхода – это символьный объект тепловой сети, поддерживающий заданным пользователем расход теплоносителя.

Регулятор можно устанавливать как на подающем, так и на обратном трубопроводе. К работе регулятора расхода можно отнести все сказанное про регуляторы давления.

Условное представление регуляторов расхода

В существующих базах данных «ZULU» предусматриваются стандартные характеристики по приведенным выше типам объектов системы теплоснабжения.

Состав информации по каждому типу объектов носит как информативный характер (например, для источников - наименование предприятия, наименование источника, для потребителей - адрес узла ввода, наименование узла ввода и т.д.), так и необходимый для функционирования расчетной модели (например: для источников - геодезическая отметка, расчетная температура в подающем трубопроводе, расчетная температура холодной воды). Полнота заполнения базы данных по параметрам зависит от наличия исходных данных, предоставленных Заказчиком и опрошенными субъектами системы теплоснабжения населенного пункта.

При желании пользователя, в существующие базы данных по объектам сети можно добавить дополнительные поля.

Паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное

Паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное, представлены в Электронной модели системы теплоснабжения.

Электронная модель позволяет наглядно на топографической основе разграничить и паспортизировать единицы территориального деления. Такими границами территориального деления могут являться:

- кадастровые кварталы;

- теплосетевые районы;

- планировочные районы;

- административные районы.

Сетка районирования, нанесенная в электронной модели, позволяет привязать базу данных, состоящую из сведений, входящих в паспорт единицы территориального деления, к площадному объекту, определяющему границы этой единицы.

Гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть

Теплогидравлический расчет программно-расчетного комплекса ZuluThermo включает в себя полный набор функциональных компонентов и соответствующие им информационные структуры базы данных, необходимых для гидравлического расчета и моделирования тепловых сетей.

Размерность рассчитываемых тепловых сетей, степень их закольцованности, а также количество теплоисточников, работающих на общую сеть - не ограничены.

После создания расчетной математической модели сети и формирования паспортизации каждого объекта сети, в получившейся электронной модели поселения могут выполняться различные теплогидравлические расчеты.

Расчет систем теплоснабжения может производиться с учетом утечек из тепловой сети и систем теплопотребления, а также тепловых потерь в трубопроводах тепловой сети. Расчет тепловых потерь ведется либо по нормативным потерям, либо по фактическому состоянию изоляции.

Результаты расчетов могут быть экспортированы в MS Excel, наглядно представлены с помощью тематической раскраски и пьезометрических графиков. Картографический материал и схема тепловых сетей может быть оформлена в виде документа с использованием макета печати

В настоящее время в состав расчетов ПРК Zulu Thermo входит 6 типов гидравлического расчета:

- наладочный расчет;

- поверочный расчет;

- конструкторский расчет;

- расчет температурного графика;

- расчет надежности;

- расчет нормативных потерь тепла через изоляцию.

Наладочный расчет тепловой сети

Целью наладочного расчета является обеспечение потребителей расчетным количеством воды и тепловой энергии. В результате расчета осуществляется подбор элеваторов и их сопел, производится расчет смесительных и дросселирующих устройств, определяется количество и место установки дроссельных шайб. Расчет может производиться при известном располагаемом напоре на источнике и его автоматическом подборе в случае, если заданного напора недостаточно.

В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в узлах сети (при учете тепловых потерь), величина избыточного напора у потребителей, температура внутреннего воздуха.

Дросселирование избыточных напоров на абонентских вводах производят с помощью сопел элеваторов и дроссельных шайб. Дроссельные шайбы перед абонентскими вводами устанавливаются автоматически на подающем, обратном или обоих трубопроводах в зависимости от необходимого для системы гидравлического режима. При работе нескольких источников на одну сеть определяется распределение воды и тепловой энергии между источниками. Подводится баланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и потребителями. Определяются потребители и соответствующий им источник, от которого данные потребители получают воду и тепловую энергию.

Поверочный расчет тепловой сети

Целью поверочного расчета является определение фактических расходов теплоносителя на участках тепловой сети и у потребителей, а также количестве тепловой энергии, получаемой потребителем при заданной температуре воды в подающем трубопроводе и располагаемом напоре на источнике.

Созданная математическая имитационная модель системы теплоснабжения, служащая для решения поверочной задачи, позволяет анализировать гидравлический и тепловой режим работы системы, а также прогнозировать изменение температуры внутреннего воздуха у потребителей. Расчеты могут проводиться при различных исходных данных, в том числе аварийных ситуациях, например, отключении отдельных участков тепловой сети, передачи воды и тепловой энергии от одного источника к другому по одному из трубопроводов и т.д.

В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в узлах сети (при учете тепловых потерь), температуры внутреннего воздуха у потребителей, расходы и температуры воды на входе и выходе в каждую систему теплопотребления. При работе нескольких источников на одну сеть определяется распределение воды и тепловой энергии между источниками. Подводится баланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и потребителями. Определяются потребители и соответствующий им источник, от которого данные потребители получают воду и тепловую энергию.

Конструкторский расчет тепловой сети

Целью конструкторского расчета является определение диаметров трубопроводов тупиковой и кольцевой тепловой сети при пропуске по ним расчетных расходов при заданном (или неизвестном) располагаемом напоре на источнике.

Данная задача может быть использована при выдаче разрешения на подключение потребителей к тепловой сети, так как в качестве источника может выступать любой узел системы теплоснабжения, например, тепловая камера. Для более гибкого решения данной задачи предусмотрена возможность изменения скорости движения воды по участкам тепловой сети, что приводит к изменению диаметров трубопровода, а значит и располагаемого напора в точке подключения.

В результате расчета определяются диаметры трубопроводов тепловой сети, располагаемый напор в точке подключения, расходы, потери напора и скорости движения воды на участках сети, располагаемые напоры на потребителях.

Расчет температурного графика

Целью расчета является определение минимально необходимой температуры теплоносителя на выходе из источника для обеспечения у заданного потребителя температуры внутреннего воздуха не ниже расчетной.

Расчет надежности

Целью расчета является оценка способности действующих и проектируемых тепловых сетей надежно обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения каждого потребителя, а также обоснование необходимости и проверки эффективности реализации мероприятий, повышающих надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии.

Расчет нормативных потерь тепла через изоляцию

Целью данного расчета является определение нормативных тепловых потерь через изоляцию трубопроводов. Тепловые потери определяются суммарно за год с разбивкой по месяцам. Просмотреть результаты расчета можно как суммарно по всей тепловой сети, так и по каждому отдельно взятому источнику тепловой энергии и каждому центральному тепловому пункту (ЦТП). Расчет может быть выполнен с учетом поправочных коэффициентов на нормы тепловых потерь.

Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии

Программное обеспечение ПРК ZuluThermo позволяет проводить моделирование всех видов переключений в «гидравлической модели» сети. Суть заключается в автоматическом отслеживании программой состояния запорно-регулирующей арматуры и насосных агрегатов в базе данных описания тепловой сети. Любое переключение на схеме тепловой сети влечет за собой автоматическое выполнение гидравлического расчета, и, таким образом, в любой момент времени пользователь видит тот гидравлический режим, который соответствует текущему состоянию всей совокупности запорно-регулирующей арматуры и насосных агрегатов на схеме тепловой сети.

Переключения могут быть как одиночными, так и групповыми, для любой выбранной (помеченной) совокупности переключаемых элементов.

Для насосных агрегатов и их групп в модели доступны несколько видов переключений:

- включение/выключение;

- дросселирование;

- изменение частоты вращения привода.

Задвижки типа «дроссель», помимо двух крайних состояний (открыта/закрыта), могут иметь промежуточное состояние «прижата», определяемое в либо в процентах открытия клапана, либо в числе оборотов штока. При этом состоянии задвижка моделируется своим гидравлическим сопротивлением, рассчитанным по паспортной характеристике клапана.

При любом переключении насосных агрегатов в насосной станции или на источнике автоматически пересчитывается суммарная расходно-напорная характеристика всей совокупности работающих насосов.

Для регуляторов давления и расхода переключением является изменение уставки.

Для потребителей переключением является любое из следующих действий:

- включение/отключение одного или нескольких видов тепловой нагрузки;

- ограничение одного или нескольких видов тепловой нагрузки;

- изменение температурного графика или удельных расходов теплоносителя по видам тепловой нагрузки.

Предусмотрена генерация специальных отчетов об отключенных/включенных абонентах и участках тепловой сети, состояние которых изменилось в результате последнего произведенного единичного или группового переключения. Эти отчеты могут содержать любую информацию об этих объектах, содержащуюся в базе данных.

Режим гидравлического моделирования позволяет оперативно получать ответы на вопросы типа «Что будет, если...?» Это дает возможность избежать ошибочных действий при регулировании режима и переключениях на реальной тепловой сети.

Подсистема гидравлических расчетов позволяет моделировать произвольные режимы, в том числе аварийные и перспективные. Гидравлическое моделирование предполагает внесение в модель каких-то изменений с целью воспроизведения режимных последствий этих изменений, которые искажают реальные данные, описывающие эксплуатируемую тепловую сеть в ее текущем состоянии.

Подсистема гидравлических расчетов содержит специальный инструментарий, позволяющий для целей моделирования создавать и администрировать специальные «модельные» базы – наборы данных, клонируемых из основной (контрольной) базы данных описания тепловой сети, на которых предусматривается произведение любых манипуляций без риска исказить или повредить контрольную базу. Данный механизм также обеспечивает возможность осуществления сравнительного анализа различных режимов работы тепловой сети, реализованных в модельных базах, между собой. В частности, наглядным аналитическим инструментом является сравнительный пьезометрический график, на котором приводятся изменения гидравлического режима, произошедшее в результате тех или иных манипуляций.

Расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку

Целью данного расчета является расчет существующих и перспективных потребностей в тепловой энергии потребителей в каждом субъекте округа, с целью установления доли полезного отпуска тепловой энергии в сеть и значений потерь энергии.

Результаты выполненных расчетов можно экспортировать в MS Excel.

Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя

Целью данного расчета является определение нормативных тепловых потерь через изоляцию трубопроводов. Тепловые потери определяются суммарно за год с разбивкой по месяцам. Просмотреть результаты расчета можно как суммарно по всей тепловой сети, так и по каждому отдельно взятому источнику тепловой энергии и каждому центральному тепловому пункту (ЦТП). Расчет может быть выполнен с учетом поправочных коэффициентов на нормы тепловых потерь.

Просмотреть результаты расчета можно как суммарно по всей тепловой сети, так и по каждому отдельно взятому источнику тепловой энергии и каждому центральному тепловому пункту (ЦТП), а также по различным владельцам (балансодержателям) участков тепловой сети.

Возможно копирование исходных данных от одного источника или ЦТП сразу всем объектам, отдельно источникам, ЦТП по контуру отопления или ГВС. Также результаты выполненных расчетов можно посмотреть экспортировать в MS Excel.

Расчет показателей надежности теплоснабжения

Целью расчета является оценка способности действующих и проектируемых тепловых сетей надежно обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения каждого потребителя, а также обоснование необходимости и проверки эффективности реализации мероприятий, повышающих надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии.

Оценка надежности тепловых сетей осуществляется по результатам сравнения расчетных значений показателей надежности с нормированными значениями этих показателей в соответствии с положениями п. 6.28 СНиП 41-02-2003.

Обоснование необходимости реализации мероприятий, повышающих надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии, осуществляется по результатам качественного анализа полученных численных значений.

Проверка эффективности реализации мероприятий, повышающих надежность теплоснабжения потребителей, осуществляется путем сравнения исходных (полученных до реализации) значений показателей надежности, с расчетными значениями, полученными после реализации (моделирования реализации) этих мероприятий.

Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения

Данный инструмент применим для различных целей и задач гидравлического моделирования.

Основным предназначением является калибровка расчетной гидравлической модели тепловой сети. Трубопроводы реальной тепловой сети всегда имеют физические характеристики, отличающиеся от проектных, в силу происходящих во времени изменений - коррозии и выпадения отложений, отражающихся на изменении эквивалентной шероховатости и уменьшении внутреннего диаметра вследствие зарастания.

Эти изменения влияют на гидравлические сопротивления участков трубопроводов, и в масштабах тепловой сети это приводит к значительным расхождениям результатов гидравлического расчета по «проектным» значениям с реальным гидравлическим режимом, наблюдаемым в эксплуатируемой тепловой сети. С другой стороны, измерить действительные значения шероховатостей и внутренних диаметров участков действующей тепловой сети не представляется возможным, поскольку это потребовало бы массового вскрытия трубопроводов, что вряд ли реализуемо. Поэтому эти значения можно лишь косвенным образом оценить на основании сравнения реального (наблюдаемого) гидравлического режима с результатами расчетов на гидравлической модели, и внести в расчетную модель соответствующие поправки. В этом, в первом приближении, и состоит процесс калибровки.

Инструмент групповых операций позволяет выполнить изменение характеристик для подмножества участков тепловой сети, определяемого заданным критерием отбора, в частности:

  - по всей базе данных описания тепловой сети;

  - по одной из связных компонент тепловой сети (тепловой зоне источника);

  - по некоторой графической области, заданной произвольным многоугольником;

  - вдоль выбранного пути.

При этом на любой из вышеперечисленных «пространственных» критериев может быть наложена суперпозиция критериев отбора по классифицирующим признакам:

  - по подающим или обратным трубопроводам тепловой сети, либо симметрично;

  - по виду тепловых сетей (магистральные, распределительные, внутриквартальные);

  - по участкам тепловой сети определенного условного диаметра;

  - по участкам тепловой сети с определенным типом прокладки, и т.п.

Критерии отбора могут быть произвольными при соблюдении основного требования: информация, на основании которой строится отбор, должна в явном виде присутствовать в паспортных описаниях участков тепловой сети.

Для участков тепловых сетей, отобранных по определенной совокупности критериев, можно произвести любую из следующих операций:

  - изменение эквивалентной шероховатости;

  - изменение степени зарастания трубопроводов;

  - изменение коэффициента местных потерь;

  - изменение способа расчета сопротивления.

После проведения серии изменений характеристик участков трубопроводов тепловой сети автоматически производится гидравлический расчет, результаты которого сразу же доступны для визуализации на схеме и анализа.

Поскольку при изменении характеристик участков сети тепловой сети их паспорта не модифицируются, в любой момент можно вернуться к исходному состоянию расчетной гидравлической модели, определяемому паспортными значениями характеристик участков тепловой сети.

Сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей

Целью построения пьезометрического графика является наглядная иллюстрация результатов гидравлического расчета (наладочного, поверочного, конструкторского). Это основной аналитический инструмент специалиста по гидравлическим расчетам тепловых сетей. При этом на экран выводятся:

  - линия давления в подающем трубопроводе

  - линия давления в обратном трубопроводе

  - линия поверхности земли

  - линия потерь напора на шайбе

  - высота здания

  - линия вскипания

  - линия статического напора

Цвет и стиль линий задается пользователем.

Пример пьезометрического графика

В таблице под графиком выводятся для каждого узла сети наименование, геодезическая отметка, высота потребителя, напоры в подающем и обратном трубопроводах, величина дросселируемого напора на шайбах у потребителей, потери напора по участкам тепловой сети, скорости движения воды на участках тепловой сети и т.д. Количество выводимой под графиком информации настраивается пользователем.

Пьезометрические графики, существующих тепловых сетей, представлены на рисунках ниже.

Пьезометрический график от котельной с. Пашково

Путь пьезометрического графика от котельной с. Пашково

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки

На территории МО «Пашковское сельское поселение» функционирует один источник тепловой энергии.

Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и перспективной тепловой нагрузки на территории МО «Пашковское сельское поселение» на расчетный период представлены в таблице и на рисунке ниже.

Балансы тепловой мощности

| Наименование источника | Ед. измерения | Расчетный срок (на конец рассматриваемого периода) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | год | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| Установленная мощность | Гкал/час | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Располагаемая мощность | Гкал/час | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/час | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| то же в % | % | 4,48% | 4,48% | 4,48% | 4,48% | 4,48% | 4,48% | 4,48% | 4,48% | 4,48% | 4,48% | 4,48% | 4,48% |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/час | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/час | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,09 |
| то же в % | % | 16,35% | 16,68% | 17,01% | 16,81% | 16,59% | 16,92% | 17,26% | 17,59% | 17,92% | 18,25% | 16,48% | 14,63% |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/час | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| отопление | Гкал/час | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| вентиляция | Гкал/час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС | Гкал/час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Суммарная тепловая нагрузка на коллекторах источника | Гкал/час | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,66 | 0,64 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/час | 1,25 | 1,25 | 1,24 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,23 | 1,25 | 1,26 |
|  | % | 65,58% | 65,45% | 65,31% | 65,39% | 65,48% | 65,35% | 65,21% | 65,07% | 64,92% | 64,78% | 65,53% | 66,28% |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/час | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") мощности котельных «нетто» с учетом фактических нагрузок (при аварийном выводе котла) | Гкал/час | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,32 | 0,34 |
|  | % | 35,51% | 35,22% | 34,93% | 35,10% | 35,30% | 35,01% | 34,71% | 34,42% | 34,12% | 33,82% | 35,39% | 36,96% |

Балансы располагаемой тепловой мощности и резерва мощности

Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии

В связи с отсутствием подключения потребителей на территории с. Пашково к системе централизованного теплоснабжения на рассматриваемый период расчеты гидравлических режимов перспективного положения будут соответствовать существующим.

Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

В настоящий момент на источнике МО «Пашковское сельское поселение» имеется резерв тепловой мощности энергии к расчетному периоду более 60%, а при аварийном выводе котла резерв тепловой мощности составляет более 30%, что в свою очередь позволяет обеспечить перспективную нагрузку потребителей.

Описание изменений существующих и перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей для каждой системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

С учетом изменений, зафиксированных в предшествующих главах настоящей схемы теплоснабжения, произведена актуализация существующих и перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей для каждой системы теплоснабжения.

Мастер-план развития систем теплоснабжения

Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утверждённых в установленном порядке схемах теплоснабжения)

Перспективное развитие систем теплоснабжения муниципального образования «Пашковское сельское поселение» предполагает два сценария.

Сценарий 1

В первом сценарии на территории с. Пашково предусмотрено строительство блочно-модульной котельной тепловой мощностью 1,8 МВт (1,55 Гкал/ч)в течение 2026 года. В БМК предполагается размещениетрех котлоагрегатовустановленной тепловой мощностью 0,6 МВт каждый, ВПУ производительностью 1 куб. м/ч, подпиточные и сетевые насосы, тягодутьевое оборудование и пр..

Сценарий 2

Во втором сценарии планируется сохранение и поддержание в исправном состоянии источников тепла и тепловых сетей на них. В связи с чем планируется замена котлоагрегатов КВр-1,16 на котельной с. Пашково на аналогичные после выработки нормативного срока эксплуатации установленного оборудования. Также планируется поставка и монтаж блочной ВПУ оценочной производительностью 
1 куб. м./ч.

Независимо от сценария планируется замена теплотрассы взамен изношенного трубопровода, выработавшего нормативный срок эксплуатации в период с 2025 года по 2026 года протяженностью 402,2 м. и с 2032 по 2034 год протяженностью 1290 м.

Технико-экономическое сравнение вариантов развития систем теплоснабжения

В процессе реализации первого сценария планируется снижение значения удельного расхода топлива, согласно приказа Министерства энергетики РФ от 30 декабря 2008 г. №323 «Об утверждении порядка определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии» (с изменениями и дополнениями от 30.11.2015 г.), на выработку тепловой энергии для котельной с. Пашково с 267,48 кг у.т./Гкал до 176,2 кг у.т./Гкал;

По второму сценарию после реконструкции котлоагрегатов планируется снижение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии с 267,48 кг у.т./Гкал до 210 кг у.т./Гкал

Инвестиции в мероприятия подробно рассмотрены в Главе 12 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию».

Технико-экономические показатели работы источников приведены в таблице ниже.

Технико-экономическое сравнение вариантов развития систем теплоснабжения

| Наименование | Единица измерения | Существующее положение | Сценарий 1 | Сценарий 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нагрузка на коллекторах источника с учетом СН, в том числе: | Гкал/ч | 0,75 | 0,73 | 0,73 |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| Нагрузка средней ГВС | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные нужды в тепловой энергии | Гкал/ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,11 | 0,09 | 0,09 |
| Собственные нужды в тепловой энергии | % | 4,48% | 4,48% | 4,48% |
| Потери в тепловых сетях | % | 16,35% | 14,63% | 14,63% |
| Выработка тепловой энергии на источнике | Гкал | 2288,69 | 2248,19 | 2248,19 |
| Собственные нужды источника | Гкал | 274,50 | 274,50 | 274,50 |
| Отпуск источника в сеть | Гкал | 2014,19 | 1973,69 | 1973,69 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал | 329,26 | 288,76 | 288,76 |
| Полезный отпуск потребителям | Гкал | 1684,93 | 1684,93 | 1684,93 |
| Удельный расход топлива на ВЫРАБОТКУ тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 267,49 | 176,20 | 210,00 |
| Расход условного топлива | т у.т. | 612,20 | 396,13 | 472,12 |
| Удельный расход топлива на ОТПУСК тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 303,94 | 200,71 | 239,21 |
| Расход натурального топлива | т | 1101,20 | 712,55 | 849,23 |

Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей

Сведения по ценовым (тарифным) последствиям для потребителей, согласно предполагаемого варианта развития, представлены в п. 12.4. Главы 12.

Согласно произведенным расчетам, при условии финансирования мероприятий (в том числе за счет бюджетов различного уровня), приоритетный вариант развития СЦТ Пашковского сельского поселения – 1 Сценарий с установкой БМК на площадке существующей котельной.

Описание изменений за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

При актуализации схемы теплоснабжения поселения произведена корректировка мероприятий и сроков их реализации в соответствии с фактическим состоянием согласно переданных исходных данных.

Существующее и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии

Расчет нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях выполнен в соответствии с «Методическими указаниями по составлению энергетической характеристики для систем транспорта тепловой энергии по показателю «потери сетевой воды», утвержденными приказом Минэнерго РФ от 30.06.2003 №278 и «Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии», утвержденной приказом Минэнерго от 30.12.2008 №325.

Расчет выполнен с разбивкой по годам, начиная с базового 2023 года по 2034 год, с учетом перспективных планов строительства (реконструкции) тепловых сетей и планируемого присоединения к ним систем теплопотребления.

Нормативная среднегодовая утечка сетевой воды (м3/ч·м3) не должна превышать 0,25% в час от среднегодового объема сетевой воды в тепловой сети и присоединенных к ней системах теплопотребления.

Прогнозируемые приросты нормативных потерь теплоносителя определяются как произведение нормативной среднегодовой утечки на прогнозируемые приросты объемов теплоносителя.

Прогнозируемый прирост объемов тепловой сети определен на основании пункта 6.16 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети».

Прогнозируемые приросты нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии на территории муниципального образования, представлены в таблице ниже.

Прогнозируемые нормативные потери теплоносителя

| Показатель | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 сценарий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная с. Пашково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем тепловой сети | м3 | 23,61 | 23,61 | 23,61 | 23,61 | 23,61 | ПереключениенагрузкинаБМК |  |  |  |  |  |  |  |
| Утечки теплоносителя в тепловых сетях | м3/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БМК с .Пашково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем тепловой сети | - | - | - | - | - | - | 23,61 | 23,61 | 23,61 | 23,61 | 23,61 | 23,61 | 23,61 | 23,61 |
| Утечки теплоносителя в тепловых сетях | - | - | - | - | - | - | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 2 сценарий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная с. Пашково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем тепловой сети | м3 | 23,61 | 23,61 | 23,61 | 23,61 | 23,61 | 23,61 | 23,61 | 23,61 | 23,61 | 23,61 | 23,61 | 23,61 | 23,61 |
| Утечки теплоносителя в тепловых сетях | м3/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |

Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

В соответствии с п. 10. статьи 20 ФЗ №417 от 07.12.2011 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» с 1 января 2013 года подключение объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.

В соответствии с ФЗ №438 от 30.12.2021 г. «О внесении изменений в Федеральный закон «О теплоснабжении» допускается использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путём отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения.

Отпуск тепловой энергии с использованием закрытой системы теплоснабжения схемой не предусматривается, ввиду экономической неэффективности.

Сведения о наличии баков-аккумуляторов

Баки-аккумуляторы на источниках тепловой энергии поселения отсутствуют.

Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии

В качестве теплоносителя для передачи тепловой энергии от источников до потребителей используется горячая вода. Качество используемой воды должно обеспечивать работу оборудования системы теплоснабжения без превышающих допустимые нормы отложений накипи и шлама, без коррозионных повреждений, поэтому исходную воду необходимо подвергать обработке в водоподготовительных установках.

Установки водоподготовки предназначены для восполнения утечек (потерь) теплоносителя. Установки водоподготовки отсутствуют.

Тепловые узлы существующих потребителей должны быть реконструированы с установкой теплообменного оборудования для создания закрытого контура водоснабжения. При невозможности выполнения реконструкции предполагается отказаться от централизованного горячего водоснабжения и использовать индивидуальные электрические водонагреватели.

Баланс производительности водоподготовительных установок с указанием нормативного и фактического расхода теплоносителя в зоне действия каждого источника тепловой энергии рассмотрен в разделе 6.5 настоящего документа.

Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии, расположенных на территории поселения, представлены в таблице ниже.

Балансы производительности водоподготовительных установок

| Наименование | Единица измерения |  | Расчетный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  | 2031 |  | 2032 |  | 2033 |  | 2034 |  |  |
| Сценарий 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная с .Пашково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | куб.м/ч |  | - |  | - |  | - |  | - |  | ПереключениенагрузкинаБМК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | куб.м |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост объемов теплосети | куб.м |  | - |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | куб.м/ч |  | 0,06 |  | 0,06 |  | 0,06 |  | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нормативные утечки теплоносителя | куб.м/ч |  | 0,06 |  | 0,06 |  | 0,06 |  | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | куб.м/ч |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | куб.м/ч |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | куб.м/ч |  | 0,06 |  | 0,06 |  | 0,06 |  | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аварийная подпитка систем теплоснабжения | куб.м/ч |  | 0,47 |  | 0,47 |  | 0,47 |  | 0,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | куб.м/ч |  | 0,53 |  | 0,53 |  | 0,53 |  | 0,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ | куб.м/ч |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля резерва | % |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БМК с. Пашково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | куб.м/ч |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 1* |  | 1* |  | 1* |  | 1* |  | 1* |  | 1* |  |  | 1* |  |  | 1* |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | куб.м |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| Прирост объемов теплосети | куб.м |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | куб.м/ч |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 0,06 |  | 0,06 |  | 0,06 |  | 0,06 |  | 0,06 |  | 0,06 |  |  | 0,06 |  |  | 0,06 |
| нормативные утечки теплоносителя | куб.м/ч |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 0,06 |  | 0,06 |  | 0,06 |  | 0,06 |  | 0,06 |  | 0,06 |  |  | 0,06 |  |  | 0,06 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | куб.м/ч |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | куб.м/ч |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | куб.м/ч |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 0,06 |  | 0,06 |  | 0,06 |  | 0,06 |  | 0,06 |  | 0,06 |  |  | 0,06 |  |  | 0,06 |
| Аварийная подпитка систем теплоснабжения | куб.м/ч |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 0,47 |  | 0,47 |  | 0,47 |  | 0,47 |  | 0,47 |  | 0,47 |  |  | 0,47 |  |  | 0,47 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | куб.м/ч |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 0,53 |  | 0,53 |  | 0,53 |  | 0,53 |  | 0,53 |  | 0,53 |  |  | 0,53 |  |  | 0,53 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ | куб.м/ч |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 0,94 |  | 0,94 |  | 0,94 |  | 0,94 |  | 0,94 |  | 0,94 |  |  | 0,94 |  |  | 0,94 |
| Доля резерва | % |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 94,1% |  | 94,1% |  | 94,1% |  | 94,1% |  | 94,1% |  | 94,1% |  |  | 94,1% |  |  | 94,1% |
| Сценарий 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ |  | куб.м/ч |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя |  | ед. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Общая емкость баков-аккумуляторов |  | куб.м |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Прирост объемов теплосети |  | куб.м |  | - |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: |  | куб.м/ч |  | 0,06 |  | 0,06 |  | 0,06 |  | 0,06 |  | 0,06 |  | 0,06 |  | 0,06 |  | 0,06 |  | 0,06 |  | 0,06 |  | 0,06 |  | 0,06 |  |
| нормативные утечки теплоносителя |  | куб.м/ч |  | 0,06 |  | 0,06 |  | 0,06 |  | 0,06 |  | 0,06 |  | 0,06 |  | 0,06 |  | 0,06 |  | 0,06 |  | 0,06 |  | 0,06 |  | 0,06 |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя |  | куб.м/ч |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) |  | куб.м/ч |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме |  | куб.м/ч |  | 0,06 |  | 0,06 |  | 0,06 |  | 0,06 |  | 0,06 |  | 0,06 |  | 0,06 |  | 0,06 |  | 0,06 |  | 0,06 |  | 0,06 |  | 0,06 |  |
| Аварийная подпитка систем теплоснабжения |  | куб.м/ч |  | 0,47 |  | 0,47 |  | 0,47 |  | 0,47 |  | 0,47 |  | 0,47 |  | 0,47 |  | 0,47 |  | 0,47 |  | 0,47 |  | 0,47 |  | 0,47 |  |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка |  | куб.м/ч |  | 0,53 |  | 0,53 |  | 0,53 |  | 0,53 |  | 0,53 |  | 0,53 |  | 0,53 |  | 0,53 |  | 0,53 |  | 0,53 |  | 0,53 |  | 0,53 |  |
| Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ |  | куб.м/ч |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 0,94 |  | 0,94 |  | 0,94 |  |
| Доля резерва |  | % |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 94,1% |  | 94,1% |  | 94,1% |  |

*Производительность ВПУ на новой БМК определена оценочно и может быть скорректирована по итогам разработки проекта котельной и выбора конечного состава оборудования.

Сравнительный анализ расчетных и фактических потерь теплоносителя для всех зон действия источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Сравнительный анализ нормативных и фактических потерь теплоносителя представлен в Главе 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения». При актуализации Схемы теплоснабжения МО «Пашковское сельское поселение» в качестве базового периода принят 2023 год. Следовательно, перспективные балансы максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, составляются на период 2023-2034 гг.

В ходе сопоставления нормативных и фактических потерь теплоносителя в существующих системах транспорта тепловой энергии от источников централизованного теплоснабжения, было выявлено, что фактические потери равняются нормативными, это связано с методом формирования баланса отпуска тепловой энергии в сеть, так как у потребителей на территории МО «Пашковское сельское поселение» отсутствуют приборы учета тепловой энергии. Для минимизации расхождения в тепловых сетях в существующей системе теплоснабжения может быть выполнен ряд организационных и технических мероприятий.

К организационным мероприятиям следует отнести установку приборов учета тепла у всех потребителей, а также составление планов и проведение энергетического аудита и энергетического обследования тепловых сетей на предмет выявления наибольших потерь теплоносителя в тепловых сетях.

Для снижения потерь теплоносителя при транспортировке тепловой энергии потребителям рекомендуются следующие мероприятия:

•	проведение мероприятий по снижению аварийности на тепловых сетях в соответствии с Главой 11 «Оценка надежности теплоснабжения»;

•	перекладка трубопроводов тепловых сетей в соответствии с планами развития теплоснабжающих организаций;

•	применение при прокладке магистральных трубопроводов тепловых сетей трубопроводов в монолитной тепловой изоляции с системами дистанционной диагностики состояния трубопроводов;

•	использование мобильных измерительных комплексов для диагностики состояния тепловых сетей.

Описание изменений в существующих и перспективных балансах производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

В настоящее время на территории МО «Пашковское сельское поселение» водоподготовительные установки на котельных не применяются. В перспективе по второму сценарию планируется установить блочную ВПУ производительностью 1 куб. м в час.

При реализации первого сценария при строительстве БМК уже предполагается, что в состав оборудования входит встроенная ВПУ оценочной производительностью 1 куб. м в час.

Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Согласно статье 14, ФЗ №190 «О теплоснабжении» от 27.07.2010 года, подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных ФЗ №190 «О теплоснабжении» и правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе теплоснабжения, который является публичным для теплоснабжающей организации, теплосетевой организации. Правила выбора теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, к которой следует обращаться заинтересованным в подключении к системе теплоснабжения лицам, и которая не вправе отказать им в услуге по такому подключению и в заключении соответствующего договора, устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения и при наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения отказ потребителю, в том числе застройщику, в заключении договора на подключение объекта капитального строительства, находящегося в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, не допускается. Нормативные сроки подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, но при наличии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства, отказ в заключении договора на его подключение не допускается. Нормативные сроки его подключения к системе теплоснабжения устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации в пределах нормативных сроков подключения к системе теплоснабжения, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, и при отсутствии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства, теплоснабжающая организация или теплосетевая организация в сроки и в порядке, которые установлены правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, обязана обратиться в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, с предложением о включении в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, в сроки, в порядке и на основании критериев, которые установлены порядком разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденным Правительством Российской Федерации, принимает решение о внесении изменений в схему теплоснабжения или об отказе во внесении в нее таких изменений. В случае, если теплоснабжающая или теплосетевая организация не направит в установленный срок и (или) представит с нарушением установленного порядка в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, предложения о включении в нее соответствующих мероприятий, потребитель, в том числе застройщик, вправе потребовать возмещения убытков, причиненных данным нарушением, и (или) обратиться в федеральный антимонопольный орган с требованием о выдаче в отношении указанной организации предписания о прекращении нарушения правил недискриминационного доступа к товарам.

В случае внесения изменений в схему теплоснабжения теплоснабжающая организация или теплосетевая организация обращается в орган регулирования для внесения изменений в инвестиционную программу. После принятия органом регулирования решения об изменении инвестиционной программы он обязан учесть внесенное в указанную инвестиционную программу изменение при установлении тарифов в сфере теплоснабжения в сроки и в порядке, которые определяются основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. Нормативные сроки подключения объекта капитального строительства устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, в которую внесены изменения, с учетом нормативных сроков подключения объектов капитального строительства, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. Таким образом, вновь вводимые потребители, обратившиеся соответствующим образом в теплоснабжающую организацию, должны быть подключены к централизованному теплоснабжению, если такое подсоединение возможно в перспективе.

С потребителями, находящимися за границей радиуса эффективного теплоснабжения, могут быть заключены договора долгосрочного теплоснабжения по свободной (обоюдно приемлемой) цене, в целях компенсации затрат на строительство новых и реконструкцию существующих тепловых сетей, и увеличению радиуса эффективного теплоснабжения.

Кроме того, согласно СП 42.133330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", в районах многоквартирной жилой застройки малой этажности, а также одно-двухквартирной жилой застройки с приусадебными (приквартирными) земельными участками теплоснабжение допускается предусматривать от котельных на группу жилых и общественных зданий или от индивидуальных источников тепла при соблюдении технических регламентов, экологических, санитарно-гигиенических, а также противопожарных требований Групповые котельные допускается размещать на селитебной территории с целью сокращения потерь при транспорте теплоносителя и снижения тарифа на тепловую энергию. Согласно СП 60.13330.2012 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха", для индивидуального теплоснабжения зданий следует применять теплогенераторы полной заводской готовности на газообразном, жидком и твердом топливе общей теплопроизводительностью до 360 кВт с параметрами теплоносителя не более 95ºС и 0,6 МПа. Теплогенераторы следует размещать в отдельном помещении на любом надземном этаже, а также в цокольном и подвальном этажах отапливаемого здания.

Условия организации поквартирного теплоснабжения определены в СП 54.13330.2011 "Здания жилые многоквартирные" и СП 60.13330.2012 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.

Согласно п.15, с. 14, ФЗ №190 от 27.07.2010 г., запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, перечень которых определяется правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов.

Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

Действующие источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на территории Пашковского сельского поселения Облученского района отсутствуют. В перспективе, строительство генерирующих объектов на территории сельского поселения не планируется.

Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения, в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Действующие источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на территории Пашковское сельское поселение Облученского района отсутствуют.

Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Строительство источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок не предусматривается ввиду низкой и непостоянной возможной электрической и тепловой нагрузки, которую можно подключить к источнику комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, что приводит к значительным затратам на строительство и дальнейшую эксплуатацию подобной установки. Таким образом, строительство источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии экономически не обосновано.

Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Действующие источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на территории Пашковского сельского поселения Облученского района отсутствуют.

Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

Мероприятия по реконструкции котельной для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок не планируется.

Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

В рамках настоящей схемы теплоснабжения не предусматриваются мероприятия по реконструкции/модернизации существующих котельных с увеличением зоны их действия путем переключения тепловой нагрузки других котельных с переводом их в разряд ЦТП.

Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Перевод в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии не планируется.

Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии отсутствуют, поэтому мероприятия по расширению их зоны действия не планируются.

Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

Обоснованием для вывода из эксплуатации котельной с. Пашково и перевод тепловых нагрузок на новую блочно-модульную котельную по исчерпанию нормативного срока службы установленных котлоагрегатов является низкая эффективность действующего источника.

Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки малоэтажными жилыми зданиями

При подключении индивидуальной жилой застройки к сетям централизованного теплоснабжения низкая плотность тепловой нагрузки и высокая протяженность тепловых сетей малого диаметра влечет за собой увеличение тепловых потерь через изоляцию трубопроводов и с утечками теплоносителя и высокие финансовые затраты на строительство таких сетей.

На расчетный срок теплоснабжение индивидуальной жилой застройки предусматривается обеспечить от индивидуальных источников тепла посредствам печного отопления. Подключение объектов индивидуальной жилой застройки к централизованным системам теплоснабжения не планируется.

Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения

Сценарий 1

По первому сценарию в 2026 году планируется строительство блочно-модульной котельной в с. Пашково (ввод эксплуатацию к2027 г.), суммарной тепловой мощностью 1,8 МВт (1,55 Гкал/ч).

Оценка стоимости реализации строительства новой БМК произведена на основании объектов-аналогов, расположенных на территории Еврейской автономной области, с учетом опыта фактической реализации указанного строительства ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс».

Суммарно затраты на реализацию оцениваются на величину 38 480,92 тыс. руб. без НДС в ценах базового года.

В процессе реализации первого сценария планируется снижение значения удельного расхода топлива, согласно приказа Министерства энергетики РФ от 30 декабря 2008 г. №323 «Об утверждении порядка определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии» (с изменениями и дополнениями от 30.11.2015 г.), на выработку тепловой энергии для котельной с. Пашково с 267,48 кг у.т./Гкал до 176,2 кг у.т./Гкал.

Сценарий 2

По второму сценарию планируется сохранение и поддержание в исправном состоянии источников тепла и тепловых сетей на них. В связи с чем планируется реконструкция устаревших котлоагрегатов в течение 2031-2032 гг., стоимость реконструкции котельной в с. Пашково в соответствии с каталогами производителей оценивается в 10 054,27 тыс. руб. (без НДС)

Оценка поставки и монтажа блочной ВПУ на существующей котельной согласно каталогу производителе составляет 928,2 тыс руб. (без НДС).

Также, как и по первому сценарию данное мероприятие направлена на снижение значения удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии с 267,48 кг у.т./Гкал до 210 кг у.т./Гкал.

Технико-экономические показатели работы источников приведены в таблицах ниже.

Технико-экономические показатели работы котельной с. Пашково (1 сценарий)

| Наименование | Единица измерения | Расчетный срок (на конец рассматриваемого периода) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|  |  | Котельная с. Пашково |  |  |  | БМК с. Пашково |  |  |  |  |  |  |  |
| Нагрузка источника на коллекторе источника с учетом СН, в том числе: | Гкал/ч | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,75 | 0,73 |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| Нагрузка средней ГВС | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные нужды в тепловой энергии | Гкал/ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,09 |
| Собственные нужды в тепловой энергии | % | 4,48% | 4,48% | 4,48% | 4,48% | 4,48% | 4,48% | 4,48% | 4,48% | 4,48% | 4,48% | 4,48% | 4,48% |
| Потери в тепловых сетях | % | 16,35% | 16,68% | 17,01% | 16,81% | 16,59% | 16,92% | 17,26% | 17,59% | 17,92% | 18,25% | 16,48% | 14,63% |
| Выработка тепловой энергии на источнике | Гкал | 2288,69 | 2296,72 | 2304,81 | 2299,98 | 2294,57 | 2302,65 | 2310,79 | 2319,00 | 2327,27 | 2335,62 | 2291,86 | 2248,19 |
| Собственные нужды источника | Гкал | 274,50 | 274,50 | 274,50 | 274,50 | 274,50 | 274,50 | 274,50 | 274,50 | 274,50 | 274,50 | 274,50 | 274,50 |
| Отпуск источника в сеть | Гкал | 2014,19 | 2022,22 | 2030,31 | 2025,49 | 2020,08 | 2028,15 | 2036,29 | 2044,50 | 2052,78 | 2061,12 | 2017,36 | 1973,69 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал | 329,26 | 337,29 | 345,38 | 340,56 | 335,15 | 343,22 | 351,37 | 359,57 | 367,85 | 376,19 | 332,43 | 288,76 |
| Полезный отпуск потребителям | Гкал | 1684,93 | 1684,93 | 1684,93 | 1684,93 | 1684,93 | 1684,93 | 1684,93 | 1684,93 | 1684,93 | 1684,93 | 1684,93 | 1684,93 |
| Удельный расход топлива на ВЫРАБОТКУ тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 267,49 | 267,49 | 267,49 | 267,49 | 176,20 | 176,20 | 176,20 | 176,20 | 176,20 | 176,20 | 176,20 | 176,20 |
| Расход условного топлива | т у.т. | 612,20 | 614,34 | 616,51 | 615,22 | 404,30 | 405,73 | 407,16 | 408,61 | 410,07 | 411,54 | 403,83 | 396,13 |
| Удельный расход топлива на ОТПУСК тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 303,94 | 303,80 | 303,65 | 303,74 | 200,14 | 200,05 | 199,95 | 199,86 | 199,76 | 199,67 | 200,18 | 200,71 |
| Расход натурального топлива | т | 1101,20 | 1105,06 | 1108,96 | 1106,63 | 727,25 | 729,81 | 732,39 | 734,99 | 737,61 | 740,26 | 726,39 | 712,55 |

Технико-экономические показатели работы котельной с. Пашково (2 сценарий)

| Наименование | Единица измерения | Расчетный срок (на конец рассматриваемого периода) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| Нагрузка источника на коллекторе источника с учетом СН, в том числе: | Гкал/ч | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,75 | 0,73 |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| Нагрузка средней ГВС | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные нужды в тепловой энергии | Гкал/ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,09 |
| Собственные нужды в тепловой энергии | % | 4,48% | 4,48% | 4,48% | 4,48% | 4,48% | 4,48% | 4,48% | 4,48% | 4,48% | 4,48% | 4,48% | 4,48% |
| Потери в тепловых сетях | % | 16,35% | 16,68% | 17,01% | 16,81% | 16,59% | 16,92% | 17,26% | 17,59% | 17,92% | 18,25% | 16,48% | 14,63% |
| Выработка тепловой энергии на источнике | Гкал | 2288,69 | 2296,72 | 2304,81 | 2299,98 | 2294,57 | 2302,65 | 2310,79 | 2319,00 | 2327,27 | 2335,62 | 2291,86 | 2248,19 |
| Собственные нужды источника | Гкал | 274,50 | 274,50 | 274,50 | 274,50 | 274,50 | 274,50 | 274,50 | 274,50 | 274,50 | 274,50 | 274,50 | 274,50 |
| Отпуск источника в сеть | Гкал | 2014,19 | 2022,22 | 2030,31 | 2025,49 | 2020,08 | 2028,15 | 2036,29 | 2044,50 | 2052,78 | 2061,12 | 2017,36 | 1973,69 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал | 329,26 | 337,29 | 345,38 | 340,56 | 335,15 | 343,22 | 351,37 | 359,57 | 367,85 | 376,19 | 332,43 | 288,76 |
| Полезный отпуск потребителям | Гкал | 1684,93 | 1684,93 | 1684,93 | 1684,93 | 1684,93 | 1684,93 | 1684,93 | 1684,93 | 1684,93 | 1684,93 | 1684,93 | 1684,93 |
| Полезный отпуск тепловой энергии на отопление и вентиляцию | Гкал | 1684,93 | 1684,93 | 1684,93 | 1684,93 | 1684,93 | 1684,93 | 1684,93 | 1684,93 | 1684,93 | 1684,93 | 1684,93 | 1684,93 |
| Удельный расход топлива на ВЫРАБОТКУ тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 267,49 | 267,49 | 267,49 | 267,49 | 267,49 | 267,49 | 267,49 | 267,49 | 267,49 | 210,00 | 210,00 | 210,00 |
| Расход условного топлива | т у.т. | 612,20 | 614,34 | 616,51 | 615,22 | 613,77 | 615,93 | 618,11 | 620,30 | 622,52 | 490,48 | 481,29 | 472,12 |
| Удельный расход топлива на ОТПУСК тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 303,94 | 303,80 | 303,65 | 303,74 | 303,84 | 303,69 | 303,55 | 303,40 | 303,26 | 237,97 | 238,57 | 239,21 |
| Расход натурального топлива | т | 1101,20 | 1105,06 | 1108,96 | 1106,63 | 1104,03 | 1107,92 | 1111,83 | 1115,78 | 1119,76 | 882,26 | 865,73 | 849,23 |

Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Ввод новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии на территории 
МО «Пашковское сельское поселение» не предусмотрена.

Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселений

На расчетный срок до 2034 года строительство производственных предприятий с использованием тепловой энергии от централизованных источников теплоснабжения не планируется.

Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения

Согласно п. 30 г. 2 Федерального закона №190-ФЗ «О теплоснабжении»: от 27.07.2010 г.: «Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения».

В системе теплоснабжения стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям, рассчитывается как сумма следующих составляющих:

а) стоимости единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде;

б) удельной стоимости оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде.

Стоимости единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде, отпущенной от единственного источника в системе теплоснабжения, вычисляется по формуле:

, руб./Гкал

где:  - необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии в i-м расчетном периоде регулирования, тыс. Гкал.

Удельная стоимость оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения, вычисляется по формуле:

, руб./Гкал

где: - необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

Стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, вычисляется по формуле:

, руб./Гкал

Все существующие потребители попадают в радиус эффективного теплоснабжения.

При подключении нового объекта заявителя к тепловой сети системы теплоснабжения, стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, рассчитывается по формуле:

, руб./Гкал

где: - дополнительная необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии на i-расчетный период регулирования, которая определяется дополнительными расходами на отпуск тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, тыс. руб.;

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

- дополнительная необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды в системе теплоснабжения, которая должна определяться дополнительными расходами на передачу тепловой энергии по тепловым сетям исполнителя, для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения исполнителя для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

Если по результатам расчетов стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения , больше чем стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения , то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя должно считаться нецелесообразным. Если по результатам расчетов стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения меньше или равна стоимости тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя , то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя – целесообразно.

Если при тепловой нагрузке заявителя  Гкал/ч, дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя, превышает полезный срок службы тепловой сети, определенный в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов, то подключение объекта является нецелесообразным и объект заявителя находится за пределами радиуса эффективного теплоснабжения.

Дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям исполнителя, должен определяться в соответствии с формулой:

, лет,

где: ПДС – приток денежных средств от операционной деятельности исполнителя по теплоснабжению объекта заявителя, подключенного к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя (без НДС), тыс. руб.;

НД – норма доходности инвестированного капитала, устанавливаемая в соответствии с пунктом 6 Правил установления долгосрочных параметров регулирования деятельности организаций в отнесенной законодательством РФ к сферам деятельности субъектов естественных монополий в сфере теплоснабжения и (или) цен (тарифов)в сфере теплоснабжения, которые подлежат регулированию в соответствии с перечнем определенным статьей 8 Федерального закона «О теплоснабжении», утвержденных постановлением Правительства РФ от 22 октября 2012 г. № 1075;

- величина капитальных затрат в строительство тепловой сети от точки подключения к тепловым сетям системы теплоснабжения (без НДС).

Существующая жилая и социально-административная застройка находится в пределах радиуса теплоснабжения от источников тепловой энергии.

Обоснование предложений по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии, направленных на повышение надежности систем теплоснабжения, в том числе на резервирование источников тепловой энергии и (или) оборудования источников тепловой энергии в целях обеспечения надежности теплоснабжения потребителей с учетом климатических условий

В настоящей актуализации рассмотрены предложениях по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии отличные от представленных в предшествующий актуализации схемы теплоснабжения:

- Модернизация системы теплоснабжения за счет строительства на площадках существующих источников тепловой энергии быстровозводимых блочно-модульных котельных.

Вне зависимости от выбранного сценария развития СЦТ муниципального образования необходима установка водоподготовительного оборудования (в составе поставляемой БМК или путем размещения в существующей котельной ВПУ блочного типа). Качество исходной воды, применяемой на существующей котельной – неудовлетворительное, что способствует повышенному износу оборудования.

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности на расчетный срок, не предусматриваются в связи с отсутствием на территории МО «Пашковское сельское поселение» с дефицитом тепловой мощности.

Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах

Настоящей схемой теплоснабжения строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под застройку во вновь осваиваемых районах поселения не предусмотрено.

Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Мероприятия по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения настоящей схемой теплоснабжения не предусматриваются.

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Настоящей схемой теплоснабжения не предусматривается строительство, реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей для повышения эффективности функционирования систем теплоснабжения (в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы).

Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения настоящей Схемой не предусмотрено.

Поддержание нормативной надежности настоящей схемой теплоснабжения предполагается за счет выполнения мероприятий по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

Результаты оценки надежности теплоснабжения представлены в Главе 11 Обосновывающих материалов «Оценка надёжности теплоснабжения».

Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

На момент актуализации схемы теплоснабжения модернизация тепловых сетей с увеличением диаметра не требуется, в виду достаточной пропускной способности существующих тепловых сетей.

Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

По состоянию на 01.01.2024 г. количество сетей, которых превышает срок эксплуатации 25 лет, составляет 201,1 метров в двухтрубном исчислении. К 2034 году количество сетей, которых будет превышает срок эксплуатации 25 лет, составит 645 метров в двухтрубном исчислении. Перечень участков, рекомендуемых к перекладке и их стоимость (в текущих ценах) представлены в таблице ниже.

Суммарные затраты на реконструкцию ветхих тепловых сетей оцениваются в 68 564,74 тыс. руб. (без НДС).

Предложения по реконструкции тепловых сетей с исчерпанием эксплуатационного ресурса, сформированные по результатам анализа существующего положения

| Тип прокладки | Протяженность (2-х тр. исч.), м | Внутренний диаметр трубопровода, мм | Стоимость по НЦС (цена за 10 м) | Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъекта с учетом климатических особенностей | Затраты на строительство сетей, тыс. руб. | Затраты на демонтажные работы, тыс. руб. | Итого стоимость работ, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подземная | 201,1 | 108 | 574,73 | 1,1 | 12713,60 | 3814,08 | 16527,68 |
| Подземная | 600 | 108 | 574,73 | 1,1 | 37932,18 | 11379,65 | 49311,83 |
| Подземная | 45 | 57 | 423,5 | 1,1 | 2096,33 | 628,90 | 2725,22 |
| Итого без НДС |  |  |  |  |  |  | 68564,74 |
| НДС (20%) |  |  |  |  |  |  | 13712,95 |
| Итого с НДС |  |  |  |  |  |  | 82277,69 |

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций

Мероприятия по строительству и реконструкции насосных станций настоящей схемой теплоснабжения не предусматриваются.

Описание изменений за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Произведена актуализация предложений по строительству и реконструкции тепловых сетей в соответствии с определенным сценарием развития систем централизованного теплоснабжения поселения.

Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединения теплопотребляющих установок потребителей (или присоединения абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую системы горячего водоснабжения)

В соответствии с п. 10. статьи 20 ФЗ №417 от 07.12.2011 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» с 1 января 2013 года подключение объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.

В соответствии с ФЗ №438 от 30.12.2021 г. «О внесении изменений в Федеральный закон «О теплоснабжении» допускается использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путём отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения. При этом все перспективные потребители обязаны подключаться к централизованной системе теплоснабжения по закрытой схеме.

Обоснование и пересмотр графика температур теплоносителя и его расхода в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения)

Данный раздел не рассматривается в ввиду отсутствия открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в системе теплоснабжения 
МО «Пашковское сельское поселение».

Предложения по реконструкции тепловых сетей в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), на отдельных участках таких систем, обеспечивающих передачу тепловой энергии к потребителям

Данный раздел не рассматривается в ввиду отсутствия открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в системе теплоснабжения МО «Пашковское сельское поселение».

Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения

Данный раздел не рассматривается в ввиду отсутствия открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в системе теплоснабжения МО «Пашковское сельское поселение».

Оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

Данный раздел не рассматривается в ввиду отсутствия открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в системе теплоснабжения МО «Пашковское сельское поселение».

Расчет ценовых (тарифных) последствий для потребителей в случае реализации мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

Данный раздел не рассматривается в ввиду отсутствия открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в системе теплоснабжения МО «Пашковское сельское поселение».

Описание изменений за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

За период с момента утверждения раннее актуализированной Схемы теплоснабжения изменений не зафиксировано.

Перспективные топливные балансы

Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории муниципального образования

Значения перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива в разрезе источников тепловой энергии на территории поселения приводятся в таблицах ниже.

Перспективные максимальные часовые и годовые расходы основного топлива по источникам тепловой энергии (1 Сценарий)

| Наименование показателя | Ед. измерения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  | 2029 |  | 2030 | 2031 |  | 2032 |  | 2033 |  |  | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с. Пашково |  |  |  | БМК с. Пашково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нагрузка источника | Гкал/ч | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |  | 0,55 |  |  | 0,55 |  | 0,55 |  | 0,55 | 0,55 |  |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 267,49 | 267,49 | 267,49 | 267,49 | 176,20 | 176,20 | 176,20 |  | 176,20 |  |  | 176,20 |  | 176,20 |  | 176,20 | 176,20 |  |
| Максимальный часовой расход топлива | кг у.т./ч | 146,75 | 146,75 | 146,75 | 146,75 | 96,67 | 96,67 | 96,67 |  | 96,67 |  |  | 96,67 |  | 96,67 |  | 96,67 | 96,67 |  |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | кг у.т./ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кг у.т./ч | 34,53 | 34,53 | 34,53 | 34,53 | 22,75 | 22,75 | 22,75 |  | 22,75 |  |  | 22,75 |  | 22,75 |  | 22,75 | 22,75 |  |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | кг/ч | 263,97 | 263,97 | 263,97 | 263,97 | 173,88 | 173,88 | 173,88 |  | 173,88 |  |  | 173,88 |  | 173,88 |  | 173,88 | 173,88 |  |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период | кг/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период | кг/ч | 62,11 | 62,11 | 62,11 | 62,11 | 40,91 | 40,91 | 40,91 |  | 40,91 |  |  | 40,91 |  | 40,91 |  | 40,91 | 40,91 |  |
| Годовой расход условного топлива | тыс. т у.т. | 0,61 | 0,61 | 0,62 | 0,62 | 0,40 | 0,41 | 0,41 |  | 0,41 |  |  | 0,41 |  | 0,41 |  | 0,40 | 0,40 |  |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т/год | 1,10 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |  | 0,73 |  |  | 0,74 |  | 0,74 |  | 0,73 | 0,71 |  |

Перспективные максимальные часовые и годовые расходы основного топлива по источникам тепловой энергии (2 Сценарий)

| Наименование показателя | Ед. измерения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нагрузка источника | Гкал/ч | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 267,49 | 267,49 | 267,49 | 267,49 | 267,49 | 267,49 | 267,49 | 267,49 | 267,49 | 210,00 | 210,00 | 210,00 |
| Максимальный часовой расход топлива | кг у.т./ч | 146,75 | 146,75 | 146,75 | 146,75 | 146,75 | 146,75 | 146,75 | 146,75 | 146,75 | 115,21 | 115,21 | 115,21 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | кг у.т./ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кг у.т./ч | 34,53 | 34,53 | 34,53 | 34,53 | 34,53 | 34,53 | 34,53 | 34,53 | 34,53 | 27,11 | 27,11 | 27,11 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | кг/ч | 263,97 | 263,97 | 263,97 | 263,97 | 263,97 | 263,97 | 263,97 | 263,97 | 263,97 | 207,24 | 207,24 | 207,24 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период | кг/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период | кг/ч | 62,11 | 62,11 | 62,11 | 62,11 | 62,11 | 62,11 | 62,11 | 62,11 | 62,11 | 48,76 | 48,76 | 48,76 |
| Годовой расход условного топлива | тыс. т у.т. | 0,61 | 0,61 | 0,62 | 0,62 | 0,61 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,49 | 0,48 | 0,47 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т/год | 1,10 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,10 | 1,11 | 1,11 | 1,12 | 1,12 | 0,88 | 0,87 | 0,85 |

Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива

Расход резервного (аварийного) определяется нормативом технологического запаса топлива на тепловых электростанциях и котельных.

Норматив запасов топлива на котельных рассчитывается как запас основного и резервного видов топлива (далее - ОНЗТ) и определяется по сумме объемов неснижаемого нормативного запаса топлива (далее - ННЗТ) и нормативного эксплуатационного запаса топлива (далее - НЭЗТ)

ННЗТ обеспечивает работу электростанции и котельной в режиме «выживания» с минимальной расчетной электрической и тепловой нагрузкой по условиям самого холодного месяца года.

НЭЗТ необходим для надежной и стабильной работы электростанций и котельных и обеспечивает плановую выработку электрической и тепловой энергии.

С учетом возможного сценария на котельных предлагается сохранение ныне сжигаемых видов топлива в качестве резервных.

На котельной с. Пашково в качестве аварийного и резервного топлива используется бурый уголь.

Данные по запасам топлива представлены в таблицах ниже.

Нормативные запасы топлива на источниках тепловой энергии (1 Сценарий)

| Норматив | Вид топлива | Нормативный запас, тысяч тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|  |  | котельная с. Пашково |  |  |  | БМК с. Пашково |  |  |  |  |  |  |  |
| ННЗТ | Бурый уголь | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,038 | 0,038 | 0,037 | 0,036 |
| НЭЗТ |  | 0,360 | 0,362 | 0,363 | 0,362 | 0,238 | 0,239 | 0,240 | 0,241 | 0,242 | 0,243 | 0,238 | 0,232 |
| ОНЗТ |  | 0,416 | 0,418 | 0,420 | 0,419 | 0,275 | 0,276 | 0,277 | 0,278 | 0,280 | 0,281 | 0,275 | 0,268 |

Нормативные запасы топлива на источниках тепловой энергии (2 Сценарий)

| Норматив | Вид топлива | Нормативный запас, тысяч тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| ННЗТ | Бурый уголь | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,045 | 0,044 | 0,043 |
| НЭЗТ |  | 0,360 | 0,362 | 0,363 | 0,362 | 0,361 | 0,363 | 0,364 | 0,366 | 0,367 | 0,290 | 0,283 | 0,277 |
| ОНЗТ |  | 0,416 | 0,418 | 0,420 | 0,419 | 0,417 | 0,419 | 0,421 | 0,423 | 0,425 | 0,335 | 0,327 | 0,320 |

Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

На территории поселения в настоящее время в качестве топлива не используются возобновляемые источники энергии и местные виды топлива.

На расчетный срок действия схемы теплоснабжения сельского поселения строительство, реконструкция и (или) модернизация источников тепловой энергии с переводом их на использование возобновляемых источников энергии и местных видов топлива не предусмотрено.

Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

На территории Пашковского сельского поселения единственным видом топлива является уголь 2Б теплотворной способностью около 3800 ккал/кг.

Доля угля в общем топливном балансе составляет 100%.

Преобладающий в поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

Преобладающим видом топлива в муниципальном образовании является уголь.

Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа

На территории МО «Пашковское сельское поселение» на период действия схемы теплоснабжения в качестве основного и резервного вида топлива сохраняется бурый уголь.

Описание изменений за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

На основании корректировок, внесённых в предшествующие главы обосновывающих материалов схемы теплоснабжения и на основании изменений, зафиксированных за предшествующий актуализации схемы, проведена актуализация настоящей главы, а именно:

- скорректированы топливные балансы на основании фактических показателей работы источников тепловой энергии за базовый 2023 год;

- скорректированы максимальные часовые расходы основного топлива в соответствии с фактической нагрузкой источников тепловой энергии на каждый год действия схемы теплоснабжения.

Оценка надежности теплоснабжения

Методы и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения

Надежность теплоснабжения обеспечивается надежной работой всех элементов системы теплоснабжения, а также внешних, по отношению к системе теплоснабжения, систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии.

Интегральными показателями оценки надежности теплоснабжения в целом являются такие эмпирические показатели как интенсивность отказов nот [1/год] и относительный аварийный недоотпуск тепловой энергии Qав/Qрасч., где Qав – аварийный недоотпуск тепловой энергии за год [Гкал], Qрасч – расчетный отпуск тепловой энергии системой теплоснабжения за год [Гкал]. Динамика изменения данных показателей указывает на прогресс или деградацию надежности каждой конкретной системы теплоснабжения. Однако они не могут быть применены в качестве универсальных системных показателей, поскольку не содержат элементов сопоставимости систем теплоснабжения.

Для оценки надежности систем теплоснабжения необходимо использовать показатели надежности структурных элементов системы теплоснабжения и внешних систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии. Методика расчета приведена в Приказе от 26 июля 2013 г. №310 «Об утверждении Методических указаний по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения».

Показатели надежности каждой системы теплоснабжения представлены в таблице ниже.

Выполнение мероприятий, предусмотренных Схемой теплоснабжения, позволит отнести все системы теплоснабжения к окончанию расчетного периода к категории надежных.

Показатели надежности систем теплоснабжения

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Диаметр трубопровода, м | Время восстановления, ч | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Вероятность отказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная "Центральная", с .Пашково |  |  |  |  |  |  |  |
| кот | тк №6 | 65,70 | 0,08 |  |  |  |  |
| тк №6 | тк №7 | 15,00 | 0,16 | 9,47 | 2,26E-05 | 3,00E-07 | 3,20E-06 |
| тк №7 | Администрация СП | 26,50 | 0,10 | 6,74 | 2,26E-05 | 6,00E-07 | 4,00E-06 |
| тк №7 | разв. 20 | 88,00 | 0,16 | 9,47 | 2,26E-05 | 2,00E-06 | 1,88E-05 |
| разв. 20 | МКУ "Культурный центр" | 1,00 | 0,10 | 6,75 | 2,26E-05 | 0,00E+00 | 2,00E-07 |
| разв. 20 | разв. 21 | 100,00 | 0,08 |  |  |  |  |
| тк №6 | разв. 22 | 45,00 | 0,16 | 9,47 | 2,26E-05 | 1,00E-06 | 9,60E-06 |
| разв. 22 | МКОУ "СОШ № 5", ДЕТСКИЙ САД | 10,00 | 0,10 | 6,75 | 2,26E-05 | 2,00E-07 | 1,50E-06 |
| разв. 22 | тк №5 | 90,00 | 0,16 | 9,47 | 2,26E-05 | 2,00E-06 | 1,92E-05 |
| тк №5 | Пограничная улица, 8 | 14,00 | 0,10 | 6,56 | 2,26E-05 | 3,00E-07 | 2,10E-06 |
| тк №5 | тк №4 | 25,00 | 0,10 | 6,56 | 2,26E-05 | 6,00E-07 | 3,70E-06 |
| тк №4 | тк №3 | 122,00 | 0,10 | 6,56 | 2,26E-05 | 2,80E-06 | 1,81E-05 |
| тк №3 | тк №2 | 38,00 | 0,10 | 6,56 | 2,26E-05 | 9,00E-07 | 5,60E-06 |
| Котельная с.Пашково | тк №1 | 27,90 | 0,10 | 6,56 | 2,26E-05 | 6,00E-07 | 4,10E-06 |
| тк №1 | тк №2 | 112,00 | 0,10 | 6,56 | 2,26E-05 | 2,50E-06 | 1,66E-05 |
| Котельная с.Пашково | тк №9 | 88,00 | 0,10 | 6,56 | 2,26E-05 | 2,00E-06 | 1,30E-05 |
| тк №9 | тк №10 | 73,70 | 0,10 | 6,56 | 2,26E-05 | 1,70E-06 | 1,09E-05 |
| тк №10 | МКОУ "СОШ № 5", ШКОЛА, ул. Наб | 38,70 | 0,10 | 6,56 | 2,26E-05 | 9,00E-07 | 5,70E-06 |
| тк №2 | разв. 23 | 114,00 | 0,08 | 5,60 | 2,26E-05 | 2,60E-06 | 1,44E-05 |
| разв. 23 | Баня | 1,00 | 0,08 | 5,60 | 2,26E-05 | 0,00E+00 | 1,00E-07 |
| разв. 23 | разв. 24 | 100,00 | 0,08 | 5,60 | 2,26E-05 | 2,30E-06 | 1,26E-05 |
| разв. 24 | Пашково | 1,00 | 0,08 | 5,60 | 2,26E-05 | 0,00E+00 | 1,00E-07 |
| разв. 24 | Скв. Пашково | 100,00 | 0,08 | 5,60 | 2,26E-05 | 2,30E-06 | 1,26E-05 |

Методы и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения

При вычислении вероятностей состояния тепловой сети, кроме срока службы и длины участка, учитывается его диаметр и время восстановления после отказа.

Выборочные значения интенсивности отказов участков тепловых сетей представлены на рисунках ниже.

Вероятность отказа работоспособности состояния тепловой сети от котельной «Центральная», с. Пашково

Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам

Частичные результаты расчета показателей надежности теплоснабжения потребителей, а также среднего суммарного недоотпуска теплоты каждому потребителю за отопительный период приведены таблице ниже.

С полными результатами расчета показателей надежности теплоснабжения потребителей можно ознакомиться в электронной модели, выполненной в ГИС Zulu 2021.

Результаты расчетов показателей надежности теплоснабжения потребителей

| Наименование узла | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная "Центральная", с. Пашково |  |  |  |  |
| Администрация СП | 0,019 | 0,95 | 1,00 | 0,02 |
| МКУ "Культурный центр" | 0,091 | 0,94 | 1,00 | 0,08 |
| МКОУ "СОШ № 5", ДЕТСКИЙ САД | 0,050 | 0,95 | 1,00 | 0,04 |
| Пограничная улица, 8 | 0,070 | 0,96 | 1,00 | 0,06 |
| МКОУ "СОШ № 5", ШКОЛА, ул. Набережная, 15 | 0,163 | 0,98 | 1,00 | 0,14 |
| Баня | 0,002 | 0,97 | 1,00 | 0,00 |
| Пашково | 0,001 | 0,96 | 1,00 | 0,01 |
| Скв. Пашково | 0,001 | 0,95 | 1,00 | 0,01 |

Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки

Результаты расчетов коэффициента готовности и величины недоотпуска тепла показаны в разделе 11.3.

Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии

Расчетные значения недоотпуска тепловой энергии (Гкал) по причине отказов и простоев тепловых сетей от рассматриваемых источников тепловой энергии представлены графически на рисунках ниже.

Средний суммарный недоотпуск теплоты потребителям котельной «Центральная», с. Пашково

Результаты оценки вероятности аварийных ситуаций в системах теплоснабжения (потенциальных угроз)

Наиболее вероятными причинами возникновения аварийных ситуаций в работе системы теплоснабжения могут послужить:

•	неблагоприятные погодно-климатические явления (ураганы, смерчи, бури, сильные ветры, сильные морозы, снегопады и метели, обледенение и гололед);

•	человеческий фактор (неправильные действия персонала);

•	прекращение подачи электрической энергии, холодной воды, топлива на источник тепловой энергии, ЦТП, насосную станцию;

•	внеплановый останов (выход из строя) оборудования на объектах системы теплоснабжения.

К перечню возможных последствий аварийных ситуаций (ЧС) на тепловых сетях и источниках тепловой энергии относятся:

•	кратковременное нарушение теплоснабжения населения, объектов социальной сферы;

•	полное ограничение режима потребления тепловой энергии для населения, объектов социальной сферы;

•	причинение вреда третьим лицам;

•	разрушение объектов теплоснабжения (котлов, ТС, котельных);

•	отсутствие теплоснабжения более 24 часов (одни сутки);

•	отсутствие теплоснабжения более 3 суток.

Оценка вероятности аварийных ситуаций в системах теплоснабжения на представлена в разделе 11.5 настоящей главы.

Настоящей схемой теплоснабжения предусмотрены мероприятия, направленные на обновление основных фондов рассматриваемых систем теплоснабжения путем замены тепловых сетей с исчерпанием ресурса и установкой блочно-модульных котельных, отвечающих современным требованиям автоматизации и диспетчеризации.

В первую очередь, надежность повышается за счет сокращения времени реагирования на изменение параметров теплоносителя в тепловых сетях и режимов работы источников тепловой энергии.

Блочно-модульное исполнение котельных, предполагаемых к размещению на площадках существующих источников тепловой энергии, позволяет, в относительно короткие сроки, заменить котельную, а наличие резервного основного и вспомогательного оборудования – исключить возможность полного прекращения подачи тепловой энергии потребителям в случае возникновения аварийной ситуации непосредственно на источнике.

Дополнительно, котельные относятся к опасным промышленным объектам второй категории электроснабжения, что предусматривает электроснабжение от двух независимых источников. В качестве резервного источника электроснабжения может выступать линия электрической сети, ИБП или дизельная электростанция.

Комплексно указанные мероприятия способствуют повышению уровня надежности систем централизованного теплоснабжения муниципального образования, а также нивелирование последствий возникновения аварийной ситуации.

Результаты расчетов гидравлических режимов тепловых сетей в условиях аварийных ситуаций в системах теплоснабжения

Расчеты гидравлических режимов тепловых сетей в условиях аварийных ситуаций в системах теплоснабжения выполнены в ПРК «ZuluGIS 2021».

В электронной модели смоделирован режим работы системы в период нерасчетного похолодания с определением зон с отклонением параметров теплоносителя от нормируемых значений (как на сети, так и у потребителей). По результатам выполненных расчетов рекомендуется: для предотвращения теоретически возможной ситуации снижения температуры внутреннего воздуха у потребителей при нерасчетном похолодании требуется поддержание расчетного расхода теплоносителя с требуемыми параметрами. Рекомендуется выполнить работы по обследованию указанных тепловых сетей на наличие повреждений тепловой изоляции и восстановить поврежденные и изношенные участки. Дополнительно возможно рассмотреть вопрос об утеплении отдельных зданий, где зафиксированы систематические жалобы на качество теплоснабжение при значительном понижении температуры наружного воздуха в отопительных периодах.

При этом, стоит отметить, что в случае технологических нарушений на тепловых сетях, повлекших за собой прекращение теплоснабжения потребителей, подача теплоносителя прекращается в отношении всех потребителей, расположенных «за» местом расположения первой по счету запорной арматуры от места происшествия в сторону энергоисточника. Циркуляция теплоносителя у остальных потребителей при этом сохраняется.

В случае возникновения аварийной ситуации на энергоисточнике, повлекшей за собой вывод из работы котельного агрегата, сетевыми насосами обеспечивается плановая подача теплоносителя от резервного котла в соответствии с утвержденными режимами работы и температурными графиками.

Виды, масштабы и последствия аварий также приведены в таблице ниже.

Риски возникновения аварий, масштабы и последствия аварий

| № п/п | Вид аварии | Причина аварии | Масштаб аварии и последствия | Уровень реагирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Остановка котельной | Прекращение подачи электроэнергии | Прекращение циркуляции воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и жилых домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | муниципальный |
| 2 | Остановка котельной | Прекращение подачи топлива | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и жилых домах | объектовый (локальный) |
| 3 | Повреждение тепловых сетей | Предельный износ, гидродинамические удары | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления потребителей, понижение температуры в зданиях и жилых домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | муниципальный |
| 4 | Повреждение сетей водоснабжения | Предельный износ, повреждение на трассе | Прекращение циркуляции в системе водо- и теплоснабжения | муниципальный |

Отдельные вопросы резервирования и обеспечения надежности системы теплоснабжения рассмотрены в разделах ниже.

Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих готовность энергетического оборудования

Применение рациональных тепловых схем, с дублированными связями, обеспечивающих готовность энергетического оборудования источников теплоты, выполняется на этапе их проектирования. При этом топливо-, электро- и водоснабжение источников теплоты, обеспечивающих теплоснабжение потребителей первой категории, предусматривается по двум независимым вводам от разных источников, а также использование запасов резервного топлива.

Источники теплоты, обеспечивающие теплоснабжение потребителей второй и третей категории, обеспечиваются электро- и водоснабжением по двум независимым вводам от разных источников и запасами резервного топлива.

Кроме того, для теплоснабжения потребителей первой категории устанавливаются местные резервные (аварийные) источники теплоты (стационарные или передвижные). При этом допускается резервирование, обеспечивающее в аварийных ситуациях 100% подачу теплоты от других тепловых сетей.

При резервировании теплоснабжения промышленных предприятий, как правило, используются местные резервные (аварийные) источники теплоты.

Установка резервного оборудования

При строительстве новых источников тепловой энергии необходимо предусмотреть установку резервных котлов, циркуляционных насосов в сетевом и котловом контурах, насосов исходной воды и подпиточных насосов, а также обеспечить резерв теплообменников и баков различного назначения.

Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии

Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть настоящей схемой теплоснабжения не предусматривается.

Резервирование тепловых сетей смежных районов

Резервирование тепловых сетей смежных районов поселения настоящей схемой теплоснабжения не предусматривается.

Устройство резервных насосных станций

В перспективе, установка резервных насосных станций на территории поселения – не планируется.

Установка баков-аккумуляторов

Повышению надежности функционирования систем теплоснабжения в определенной мере способствует применение теплогидоракумулирующих установок, наличие которых позволяет оптимизировать тепловые и гидравлические режимы тепловых сетей, а также использовать аккумулирующие свойства отапливаемых зданий. Теплоинерционные свойства зданий учитываются МДС 41–6.2000 «Организационно–методические рекомендации по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах РФ» при определении расчетных расходов на горячее водоснабжение при проектировании систем теплоснабжения из условий темпов остывания зданий при авариях.

Размещение баков–аккумуляторов горячей воды возможно, как на источнике теплоты, так и в районах теплопотребления. При этом на источнике теплоты предусматриваются баки–аккумуляторы вместимостью не менее 25% общей расчетной вместимости системы. Внутренняя поверхность баков защищается от коррозии, а вода в них – от аэрации, при этом предусматривается непрерывное обновление воды в баках.

Для открытых систем теплоснабжения, а также при отдельных тепловых сетях на горячее водоснабжение предусматриваются баки–аккумуляторы химически обработанной и деаэрированной подпиточной воды расчетной вместимостью, равной десятикратной величине среднечасового расхода воды на горячее водоснабжение. Число баков независимо от системы теплоснабжения принимается не менее двух по 50% рабочего объема.

В системах центрального теплоснабжения (СЦТ) с теплопроводами любой протяженности от источника теплоты до районов теплопотребления допускается использование теплопроводов в качестве аккумулирующих емкостей.

Таким образом, структура систем теплоснабжения должна соответствовать их масштабности и сложности. Если надежность небольших систем обеспечивается при радиальных схемах тепловых сетей, не имеющих резервирования и узлов управления, то тепловые сети крупных систем теплоснабжения должны быть резервированными, а в местах сопряжения резервируемой и не резервируемой частей тепловых сетей должны иметь автоматизированные узлы управления. Это позволяет преодолеть противоречие между "ненадежной" структурой тепловых сетей и требованиями к их надежности и обеспечить управляемость системы в нормальных, аварийных и послеаварийных режимах, а также подачу потребителям необходимых количеств тепловой энергии во время аварийных ситуаций.

В перспективе, установка аккумуляторных баков на источниках поселения не планируется.

Описание изменений в показателях надежности теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей и сооружений на них

В соответствии с корректировками, отраженными в предшествующих главах обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения, произведена переоценка показателей надежности систем централизованного теплоснабжения.

Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Обоснование необходимости реализации мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей, необходимости реализации мероприятий по капитальному ремонту тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, а также затраты на их реализацию приведены в Обосновывающих материалах к схеме теплоснабжения:

• Глава 7 «Предложения по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения;

• Глава 8 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

Суммарные затраты на реализацию мероприятий, предусмотренных схемой теплоснабжения, составляют:

- По 1 сценарию: 107 045,64 тыс. руб. (без НДС, в текущих ценах), в том числе:

- Энергоисточники –38 480,91 тыс. руб.;

- Тепловые сети – 68 564,7 тыс. руб.

- По 2 сценарию: 79 547,2 тыс. руб. (без НДС, в текущих ценах), в том числе:

- Энергоисточники –10 982,5 тыс. руб.;

- Тепловые сети – 68 564,7 тыс. руб.

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, предусмотренных схемой теплоснабжения (без НДС), 1 Сценарий

| № п/п | Мероприятие | Срок реализации |  | Стоимость, тыс. руб. | Объем планируемых инвестиций по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 |
| Источники тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство блочно-модульной котельной (БМК) в с. Пашково | 2026 |  | 38480,91 | 0,00 | 0,00 | 38480,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: |  |  |  | 38480,91 | 0,00 | 0,00 | 38480,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловые сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция тепловой сети протяженностью 201,1 м | 2025-2026 | 16527,68 |  | 0,00 | 8263,84 | 8263,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Реконструкция тепловой сети протяженностью 600 м | 2032-2033 | 98623,67 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49311,83 |
| 3 | Реконструкция тепловой сети протяженностью 45 м | 2034 | 5450,43 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2725,22 |
| Итого: |  |  | 68564,73 |  | 0,00 | 8263,84 | 8263,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52037,05 |
| ВСЕГО: |  |  | 107045,64 |  | 0,00 | 8263,84 | 46744,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52037,05 |

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, предусмотренных схемой теплоснабжения (без НДС), 2 Сценарий

| № п/п | Мероприятие | Срок реализации |  | Стоимость, тыс. руб. | Объем планируемых инвестиций по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 |
| Источники тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт котельной с. Пашково | 2030-2031 |  | 10054,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10054,27 |
| 2 | Поставка и монтаж модульной ВПУ | 2030-2031 |  | 928,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 928,20 |
| Итого: |  |  |  | 10982,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10982,47 |
| Тепловые сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция тепловой сети протяженностью 201,1 м | 2025-2026 | 16527,68 |  | 0,00 | 8263,84 | 8263,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Реконструкция тепловой сети протяженностью 600 м | 2032-2033 | 98623,67 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49311,83 |
| 3 | Реконструкция тепловой сети протяженностью 45 м | 2034 | 5450,43 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2725,22 |
| Итого: |  |  | 68564,73 |  | 0,00 | 8263,84 | 8263,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52037,05 |
| 68564,73 |  |  | 79547,2 |  | 0,00 | 8263,842 | 8263,842 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63019,517 |

Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

В соответствии с «Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», утвержденными приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э, в качестве источников финансирования капитальных вложений по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей приняты:

- Собственные средства организаций, в том числе:

- доход инвестиционного проекта (за счет платы за присоединение к тепловым источникам и сетям новых потребителей);

- амортизация ОПФ;

- прочие собственные средства организаций, в том числе нормативная прибыль - расходы на развитие производства (по инвестиционной программе), а также предпринимательская прибыль (частично);

- Привлеченные средства, в том числе:

- кредитные средства банков (использование кредитных средств для финансирования мероприятий не предусмотрено, но считается возможным при необходимости);

- бюджетные средства (в согласованном размере на реализацию предварительно согласованного мероприятия на тепловых сетях).

При определении объемов финансирования за счет каждого из перечисленных выше источников учитывалось, что на реализацию проектов схемы теплоснабжения в первую очередь направляются собственные средства организаций (п.132 раздела XI Методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения). Дефицит собственных средств покрывается за счет привлечённых средств.

Доход инвестиционного проекта (за счет платы за присоединение к тепловым источникам и сетям). Все мероприятия, направленные на строительство и реконструкцию тепловых источников и теплосетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки, финансируются за счет платы за подключения новых потребителей. Доход инвестиционного проекта (за счет платы за присоединение к тепловым источникам и сетям) определен исходя из расчетной (индикативной) платы за подключение и прогнозируемой нагрузки новых потребителей - в соответствии с положениями раздела IX.IX. «Расчет платы за подключение к системе теплоснабжения» Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э. Расчетная (индикативная) величина платы на очередной расчетный период рассчитана как отношение суммы расходов на строительство (реконструкцию с увеличением мощности/диаметра) источников тепловой энергии (тепловых сетей), обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку, и возникающего налога на прибыль, к прогнозируемой суммарной подключаемой тепловой нагрузке новых потребителей (без учета нагрузок за счет изменения зон деятельности в отношении существующих потребителей).

Амортизация ОПФ. Объемы финансирования капитальных вложений за счет амортизации ОПФ определялись в размере амортизационных отчислений по основным фондам, образованным в результате нового строительства, модернизации и технического перевооружения ОПФ, в соответствии со схемой теплоснабжения (по объектам инвестирования). В случае недостаточности амортизационных отчислений по объектам инвестирования, в качестве источника капитальных вложений также учитывались амортизационные отчисления по существующему оборудованию.

Финансовые потребности, необходимые для реализации мероприятий, предложенных в схеме теплоснабжения, рассчитаны исходя из не только внешних по отношению к проекту источников, но также и внутренних источников самого проекта (таких как выручка по плате за подключение новых потребителей).

Финансовые потребности, необходимые для реализации мероприятий, предложенных в схеме теплоснабжения, формируются из следующих составляющих:

- Средства на финансирование мероприятий из собственных средств ТСО;

- Привлеченные средства - бюджетные средства (в согласованном размере на реализацию предварительно согласованного мероприятия на тепловых сетях).

- Налог на имущество по объектам инвестирования.

Средства на финансирование мероприятий из собственных средств ТСО определены исходя из объемов амортизационных отчислений по ОПФ ТСО, нормативной и предпринимательской прибыли и объемов выручки по плате за присоединение к тепловым источникам и сетям, направляемых на финансирование капитальных вложений.

Налог на имущество по объектам инвестирования входит в состав расходов, формирующих тарифы теплоснабжающих (теплосетевых) организаций. Ставка налога на имущество составляет 2,2%. Базой, облагаемой налогом на имущество, является среднегодовая стоимость основных фондов (недвижимого имущества). Расчет среднегодовой стоимости имущества выполнен с учетом амортизации, исчисленной для целей бухгалтерского учета.

Расчеты экономической эффективности инвестиций

Инвестиции в мероприятия по реконструкции источников тепловой энергии и тепловых сетей, расходы на реализацию которых покрываются за счет ежегодных амортизационных отчислений

Амортизационные отчисления — отчисления части стоимости основных фондов для возмещения их износа.

Расчет амортизационных отчислений произведён по линейному способу амортизационных отчислений с учетом прироста в связи с реализацией мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению систем теплоснабжения в период 2023-2034 гг.

Мероприятия, финансирование которых обеспечивается за счет амортизационных отчислений, являются обязательными и направлены на повышение надежности работы систем теплоснабжения и обновление основных фондов. Данные затраты необходимы для повышения надежности работы энергосистемы, теплоснабжения потребителей тепловой энергией, так как ухудшение состояния оборудования и теплотрасс, приводит к авариям, а невозможность своевременного и качественного ремонта приводит к их росту. Увеличение аварийных ситуаций приводит к увеличению потерь энергии в сетях при транспортировке, в том числе сверхнормативных, что в свою очередь негативно влияет на качество, безопасность и бесперебойность энергоснабжения населения и других потребителей. Также необходимо отметить тот факт, что дальнейшая эксплуатация некоторых тепловых магистралей, согласно экспертным заключениям комиссий, невозможна.

В результате обновления оборудования источников тепловой энергии и тепловых сетей ожидается снижение потерь тепловой энергии при передаче по тепловым сетям, снижение удельных расходов топлива на производство тепловой энергии, в результате чего обеспечивается эффективность инвестиций.

Инвестиции, обеспечивающие финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению, направленные на повышение эффективности работы систем теплоснабжения и качества теплоснабжения

Источником инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для реализации мероприятий, направленных на повышение эффективности работы систем теплоснабжения и качества теплоснабжения, является инвестиционная составляющая в тарифе на тепловую энергию.

При расчете инвестиционной составляющей в тарифе учитываются следующие показатели:

- расходы на реализацию мероприятий, направленных на повышение эффективности работы систем теплоснабжения и повышение качества оказываемых услуг;

- экономический эффект от реализации мероприятий.

Эффективность инвестиций обеспечивается достижением следующих результатов:

- обеспечение возможности подключения новых потребителей;

- обеспечение развития инфраструктуры поселения, в том числе социально-значимых объектов;

- повышение качества и надежности теплоснабжения;

- снижение аварийности систем теплоснабжения;

- снижение затрат на устранение аварий в системах теплоснабжения;

- снижение уровня потерь тепловой энергии, в том числе за счет снижения сверхнормативных утечек теплоносителя в период ликвидации аварий;

- снижение удельных расходов топлива при производстве тепловой энергии.

Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения

Показатели производственной программы ТСО, принятые в расчет ценовых последствий реализации мероприятий, предложенных в схеме теплоснабжения, определены с учетом:

- плановых объемов полезного отпуска тепловой энергии (мощности), с учетом изменения тепловых нагрузок потребителей теплоэнергии на перспективный период;

- изменения технико-экономических показателей, показателей тепловой экономичности по тепловым источникам и снижения потерь тепловой энергии при транспортировке и постепенном вводе в эксплуатацию объектов инвестирования, выполнении замены ветхих тепловых сетей.

В расчётах по теплоисточникам и по тепловым сетям приняты следующие основные производственные издержки:

- операционные расходы на производство и на передачу тепловой энергии, в том числе:

- затраты на ремонт и прочие;

- неподконтрольные расходы, в том числе:

- отчисления на социальные нужды, рассчитываемые исходя из фонда заработной платы;

- амортизационные отчисления;

- налог на имущество;

- расходы на ресурсы, в том числе:

- затраты на топливо;

- затраты на покупную электроэнергию, тепловую энергию и воду;

- прибыль, в том числе:

- нормативная прибыль;

- предпринимательская прибыль.

Расходы по статьям затрат определялись следующим образом:

Операционные расходы

Операционные расходы определены на основе показателей, утвержденных регулирующим органом.

Неподконтрольные расходы определены по составляющим:

- амортизация основных фондов, образованных в результате нового строительства, модернизации и технического перевооружения основных производственных фондов при реализации схемы теплоснабжения, определена линейным методом, исходя из стоимости объектов основных средств и срока их полезного использования, определенного в соответствии с ПП РФ от 01.01.2002 г. № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». Амортизационные отчисления по объектам инвестирования рассчитаны исходя из сроков:

- для основного оборудования котельных – 15 лет;

- для тепловых сетей – 25 лет.

- амортизационные отчисления по существующим объектам рассчитаны с учетом ежегодного снижения на 5%.

- налог на имущество по объектам инвестирования входит в состав расходов, формирующих тарифы теплоснабжающих (теплосетевых) организаций. Ставка налога на имущество составляет 2,2%. Базой, облагаемой налогом на имущество, является среднегодовая стоимость основных фондов (недвижимого имущества). Расчет среднегодовой стоимости имущества выполнен с учетом амортизации, исчисленной для целей бухгалтерского учета.

- ряд неподконтрольных расходов рассчитан только с учетом ИПЦ:

- расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности;

- транспортный налог.

- ряд неподконтрольных расходов помимо ИПЦ учитывает изменение объемов выработки теплоэнергии (плата за выбросы загрязняющих веществ) или изменение установленной мощности котельных (расходы на обязательное страхование), или принят на постоянном уровне (аренда производственных объектов).

Расходы на ресурсы определены по составляющим:

- затраты на топливо определены исходя из годового расхода топлива на каждом из тепловых источников, учитывающего улучшение показателей при реализации Схемы теплоснабжения и цены топлива. На котельных в качестве основного топлива используется уголь.

- затраты на тепловую энергию и воду определены исходя из годового объема покупки ресурсов и цены, рассчитанной на основе цены, установленной для поставщика ресурса с использованием соответствующих индексов-дефляторов.

- затраты на электроэнергию определены исходя из годового объема покупки ресурса и цены, рассчитанной на основе цен, принятых регулирующим органом при утверждении тарифов с использованием соответствующих индексов-дефляторов.

Прибыль определена по составляющим:

- нормативная прибыль определена на основе фактических расходов организации по строке «Расходы по коллективному договору (в т.ч. на поощрение)» с учетом индексов-дефляторов, а также расходов на развитие производства (по инвестиционной программе);

- расчетная предпринимательская прибыль определена в размере 5% от прямых затрат. При необходимости часть предпринимательской прибыли направляется на развитие производства (реализация мероприятий в рамках инвестиционной программы).

В таблице ниже представлен прогноз тарифов на тепловую энергию для 
ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс» на период до 2034 г.

Прогноз тарифов ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс» на территории Пашковского сельского поселения, 1 Сценарий

| № пп | Наименование | Ед. измер. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Балансовые показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 2,67 | 2,30 | 2,30 | 2,29 | 2,30 | 2,31 | 2,32 | 2,33 | 2,34 | 2,29 | 2,25 |
| 1.2 | Собственные нужды источников | тыс. Гкал | 0,30 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| 1.3 | Покупная тепловая энергия | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Отпуск в сеть | тыс. Гкал | 2,37 | 2,03 | 2,03 | 2,02 | 2,03 | 2,04 | 2,04 | 2,05 | 2,06 | 2,02 | 1,97 |
| 1.5 | Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 0,33 | 0,35 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,35 | 0,36 | 0,37 | 0,38 | 0,33 | 0,29 |
| 1.6 | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 2,03 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 |
|  | Расчёт тарифа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Расходы на энергетические ресурсы | тыс. руб. | 6 365,99 | 7 338,28 | 7 556,45 | 5 406,09 | 5 646,38 | 5 897,43 | 6 159,77 | 6 433,89 | 6 720,34 | 6 884,06 | 7 050,44 |
| 2.1 | Топливо | тыс. руб. | 5 650,60 | 6 710,15 | 6 896,98 | 4 713,80 | 4 919,61 | 5 134,49 | 5 358,83 | 5 593,07 | 5 837,64 | 5 957,40 | 6 077,64 |
| 2.2 | Другие энергетические ресурсы | тыс. руб. | 715,39 | 628,13 | 659,46 | 692,29 | 726,77 | 762,95 | 800,94 | 840,82 | 882,70 | 926,65 | 972,80 |
| 3. | Операционные расходы | тыс. руб. | 5 147,68 | 5 310,24 | 5 522,65 | 5 686,13 | 5 854,43 | 6 027,73 | 6 206,15 | 6 454,39 | 6 645,44 | 6 842,15 | 7 044,68 |
| 3.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов | тыс. руб. | 247,52 | 255,33 | 265,55 | 273,41 | 281,50 | 289,83 | 298,41 | 310,35 | 319,53 | 328,99 | 338,73 |
| 3.2 | Расходы на ремонт основных средств | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 4 755,62 | 4 905,80 | 5 102,03 | 5 253,05 | 5 408,54 | 5 568,63 | 5 733,46 | 5 962,80 | 6 139,30 | 6 321,03 | 6 508,13 |
| 3.4 | Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 144,55 | 149,11 | 155,08 | 159,67 | 164,39 | 169,26 | 174,27 | 181,24 | 186,61 | 192,13 | 197,82 |
| 4. | Неподконтрольные расходы всего | тыс. руб. | 1 890,56 | 2 358,58 | 2 452,70 | 2 593,39 | 2 739,20 | 2 865,33 | 2 995,41 | 3 149,34 | 3 289,29 | 3 433,55 | 3 545,39 |
| 4.1 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей | тыс. руб. | 386,08 | 402,29 | 418,39 | 435,12 | 457,71 | 484,08 | 510,92 | 538,26 | 566,10 | 594,49 | 619,35 |
| 4.2 | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 1 492,93 | 1 539,93 | 1 601,53 | 1 648,93 | 1 697,74 | 1 747,99 | 1 799,73 | 1 871,72 | 1 927,13 | 1 984,17 | 2 042,90 |
| 4.3 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 5,27 | 5,27 | 5,27 | 5,27 | 21,52 | 48,56 | 76,67 | 105,92 | 136,33 | 167,96 | 167,96 |
| 4.4 | Неподконтрольные расходы без налога на прибыль | тыс. руб. | 1 884,28 | 2 349,79 | 2 443,57 | 2 524,44 | 2 629,49 | 2 751,25 | 2 876,78 | 3 025,93 | 3 160,95 | 3 300,18 | 3 406,80 |
| 4.5 | Налог на прибыль | тыс. руб. | 6,29 | 8,80 | 9,13 | 68,94 | 109,70 | 114,08 | 118,63 | 123,41 | 128,33 | 133,37 | 138,59 |
| 5. | Расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Нормативная прибыль | тыс. руб. | 31,43 | 35,19 | 36,53 | 275,77 | 438,81 | 456,32 | 474,52 | 494,65 | 515,33 | 536,49 | 558,34 |
| 7. | Корректировка необходимой валовой выручки* | тыс. руб. | -4 149,82 | -6 851,51 | -6 982,92 | -4 958,00 | -5 230,69 | -5 335,30 | -5 442,01 | -5 632,48 | -5 745,13 | -5 716,40 | -5 624,94 |
| 8. | Необходимая валовая выручка с инвестиционной составляющей | тыс. руб. | 9 285,85 | 8 190,79 | 8 585,41 | 9 003,37 | 9 448,12 | 9 911,50 | 10 393,84 | 10 899,79 | 11 425,27 | 11 979,85 | 12 573,91 |
| 9. | Экономически обоснованный тариф по рассматриваемому сценарию | руб./Гкал | 4 564,95 | 4 861,20 | 5 095,44 | 5 343,50 | 5 607,43 | 5 882,48 | 6 168,71 | 6 469,02 | 6 780,86 | 7 110,00 | 7 462,57 |
| 10. | Изменение существующего тарифа с учетом индексации | руб./Гкал | 4 564,95 | 4 788,63 | 4 932,29 | 5 124,65 | 5 324,51 | 5 532,17 | 5 747,92 | 5 972,09 | 6 205,00 | 6 447,00 | 6 698,43 |
|  | Рост тарифа год к году | % | - | 6,49% | 4,82% | 4,87% | 4,94% | 4,91% | 4,87% | 4,87% | 4,82% | 4,85% | 4,96% |

*По причине величины необходимого финансирования мероприятий следует предусмотреть привлечение бюджетных средств различного уровня во избежание значительного роста тарифа

Прогноз тарифов ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс» на территории Пашковского сельского поселения, 2 Сценарий

| № пп | Наименование | Ед. измер. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Балансовые показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 2,67 | 2,30 | 2,30 | 2,29 | 2,30 | 2,31 | 2,32 | 2,33 | 2,34 | 2,29 | 2,25 |
| 1.2 | Собственные нужды источников | тыс. Гкал | 0,30 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| 1.3 | Покупная тепловая энергия | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Отпуск в сеть | тыс. Гкал | 2,37 | 2,03 | 2,03 | 2,02 | 2,03 | 2,04 | 2,04 | 2,05 | 2,06 | 2,02 | 1,97 |
| 1.5 | Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 0,33 | 0,35 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,35 | 0,36 | 0,37 | 0,38 | 0,33 | 0,29 |
| 1.6 | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 2,03 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 |
|  | Расчёт тарифа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Расходы на энергетические ресурсы | тыс. руб. | 6 365,99 | 7 344,59 | 7 577,42 | 7 822,16 | 8 209,23 | 8 544,72 | 8 966,89 | 9 333,41 | 7 822,35 | 8 061,88 | 8 222,85 |
| 2.1 | Топливо | тыс. руб. | 5 650,60 | 6 716,47 | 6 917,96 | 7 129,86 | 7 482,47 | 7 781,77 | 8 165,95 | 8 492,59 | 6 939,66 | 7 135,23 | 7 250,05 |
| 2.2 | Другие энергетические ресурсы | тыс. руб. | 715,39 | 628,13 | 659,46 | 692,29 | 726,77 | 762,95 | 800,94 | 840,82 | 882,70 | 926,65 | 972,80 |
| 3. | Операционные расходы | тыс. руб. | 5 147,68 | 5 310,24 | 5 522,65 | 5 686,13 | 5 854,43 | 6 027,73 | 6 206,15 | 6 454,39 | 6 645,44 | 6 842,15 | 7 044,68 |
| 3.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов | тыс. руб. | 247,52 | 255,33 | 265,55 | 273,41 | 281,50 | 289,83 | 298,41 | 310,35 | 319,53 | 328,99 | 338,73 |
| 3.2 | Расходы на ремонт основных средств | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 4 755,62 | 4 905,80 | 5 102,03 | 5 253,05 | 5 408,54 | 5 568,63 | 5 733,46 | 5 962,80 | 6 139,30 | 6 321,03 | 6 508,13 |
| 3.4 | Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 144,55 | 149,11 | 155,08 | 159,67 | 164,39 | 169,26 | 174,27 | 181,24 | 186,61 | 192,13 | 197,82 |
| 4. | Неподконтрольные расходы всего | тыс. руб. | 1 890,56 | 2 358,59 | 2 452,71 | 2 533,88 | 2 617,87 | 2 704,67 | 2 794,47 | 3 096,12 | 3 386,01 | 3 684,79 | 3 803,83 |
| 4.1 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей | тыс. руб. | 386,08 | 402,29 | 418,39 | 435,12 | 452,53 | 470,63 | 489,45 | 554,73 | 619,47 | 683,64 | 720,65 |
| 4.2 | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 1 492,93 | 1 539,93 | 1 601,53 | 1 648,93 | 1 697,74 | 1 747,99 | 1 799,73 | 1 871,72 | 1 927,13 | 1 984,17 | 2 042,90 |
| 4.3 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 5,27 | 5,27 | 5,27 | 5,27 | 5,27 | 5,27 | 5,27 | 148,53 | 297,53 | 452,48 | 452,48 |
| 4.4 | Неподконтрольные расходы без налога на прибыль | тыс. руб. | 1 884,28 | 2 349,79 | 2 443,57 | 2 524,44 | 2 608,06 | 2 694,52 | 2 783,91 | 3 085,02 | 3 375,51 | 3 673,86 | 3 792,62 |
| 4.5 | Налог на прибыль | тыс. руб. | 6,29 | 8,80 | 9,14 | 9,43 | 9,81 | 10,16 | 10,56 | 11,10 | 10,50 | 10,93 | 11,21 |
| 5. | Расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Нормативная прибыль | тыс. руб. | 31,43 | 35,20 | 36,58 | 37,73 | 39,23 | 40,63 | 42,26 | 45,41 | 43,99 | 46,72 | 48,85 |
| 7. | Корректировка необходимой валовой выручки | тыс. руб. | -4 149,82 | -6 851,51 | -6 982,92 | -7 043,96 | -7 233,47 | -7 356,85 | -7 551,27 | -7 758,96 | -5 990,71 | -5 954,72 | -5 820,69 |
| 8. | Необходимая валовая выручка с инвестиционной составляющей* | тыс. руб. | 9 285,85 | 8 197,12 | 8 606,45 | 9 035,92 | 9 487,29 | 9 960,90 | 10 458,50 | 11 170,37 | 11 907,08 | 12 680,82 | 13 299,51 |
| 9. | Экономически обоснованный тариф по рассматриваемому сценарию | руб./Гкал | 4 564,95 | 4 864,96 | 5 107,93 | 5 362,82 | 5 630,68 | 5 911,79 | 6 207,08 | 6 629,61 | 7 066,81 | 7 526,02 | 7 893,21 |
| 10. | Изменение существующего тарифа с учетом индексации | руб./Гкал | 4 564,95 | 4 788,63 | 4 932,29 | 5 124,65 | 5 324,51 | 5 532,17 | 5 747,92 | 5 972,09 | 6 205,00 | 6 447,00 | 6 698,43 |
|  | Рост тарифа год к году | % | - | 6,57% | 4,99% | 4,99% | 4,99% | 4,99% | 4,99% | 6,81% | 6,59% | 6,50% | 4,88% |

*По причине величины необходимого финансирования мероприятий следует предусмотреть привлечение бюджетных средств различного уровня во избежание значительного роста тарифа

Описание изменений в обосновании инвестиций (оценке финансовых потребностей, предложениях по источникам инвестиций) в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей с учетом фактически осуществленных инвестиций и показателей их фактической эффективности

В соответствии с изменениями, зафиксированными в предшествующих главах обосновывающих материалов к настоящей схеме теплоснабжения, произведена переоценка ценовых (тарифных) последствий в соответствии с определёнными сценариями развития систем централизованного теплоснабжения.

Индикаторы развития систем

Индикаторы развития систем теплоснабжения

Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения представлены в таблицах ниже.

Зафиксированные факты нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также санкции, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях отсутствуют.

Индикаторы развития систем теплоснабжения (1 Сценарий)

| Наименование показателя | ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Котельная с. Пашково |  |  |  | БМК с. Пашково |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг ут/Гкал | 303,94 | 303,80 | 303,65 | 303,74 | 200,14 | 200,05 | 199,95 | 199,86 | 199,76 | 199,67 | 200,18 | 200,71 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/кв.м | 1,15 | 1,17 | 1,20 | 1,19 | 1,17 | 1,19 | 1,22 | 1,25 | 1,28 | 1,31 | 1,16 | 1,00 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | - | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,29 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | кв.м*ч/Гкал | 523,80 | 523,80 | 523,80 | 523,80 | 523,80 | 523,80 | 523,80 | 523,80 | 523,80 | 523,80 | 523,80 | 523,80 |
| Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения) | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г ут/кВтч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителями по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | 19,11 | 20,11 | 21,11 | 20,51 | 19,84 | 20,84 | 21,84 | 22,84 | 23,84 | 24,84 | 19,50 | 13,94 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00% | 0,00% | 7,56% | 7,56% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 22,55% | 22,55% | 1,79% |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

Индикаторы развития систем теплоснабжения (2 Сценарий)

| Наименование показателя | ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Котельная с. Пашково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг ут/Гкал | 303,94 | 303,80 | 303,65 | 303,74 | 303,84 | 303,69 | 303,55 | 303,40 | 303,26 | 237,97 | 238,57 | 239,21 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/кв.м | 1,15 | 1,17 | 1,20 | 1,19 | 1,17 | 1,19 | 1,22 | 1,25 | 1,28 | 1,31 | 1,16 | 1,00 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | - | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,23 | 0,23 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | кв.м*ч/Гкал | 523,80 | 523,80 | 523,80 | 523,80 | 523,80 | 523,80 | 523,80 | 523,80 | 523,80 | 523,80 | 523,80 | 523,80 |
| Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения) | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г ут/кВтч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителями по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | 19,11 | 20,11 | 21,11 | 20,51 | 19,84 | 20,84 | 21,84 | 22,84 | 23,84 | 24,84 | 19,50 | 13,94 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00% | 0,00% | 7,56% | 7,56% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 22,55% | 22,55% | 1,79% |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 50,00% | 0,00% | 0,00% |

Описание изменений (фактических данных) в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения

Индикаторы развития систем теплоснабжения сельского поселения, представленные в таблице выше, выполнены в соответствии с описанными в Главе 5 сценариями развития систем теплоснабжения.

Ценовые (тарифные) последствия

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей представлены в Главе 12 обосновывающих материалов к настоящей схеме теплоснабжения.

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей представлены в Главе 12 обосновывающих материалов к настоящей схеме теплоснабжения.

Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей представлены на рисунках ниже.

Относительный рост экономически-обоснованного тарифа составляет:

- Индикативный тариф без учета мероприятий – 47 %;

- 1 Сценарий – 63 %;

- 2 Сценарий – 73 %.

Прогноз ценовых (тарифных) последствий для ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс» согласно 1 Сценарию

Прогноз ценовых (тарифных) последствий для ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс» согласно 2 Сценарию

Описание изменений (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения

В соответствии с изменениями, зафиксированными в предшествующих главах обосновывающих материалов к настоящей схеме теплоснабжения, произведена переоценка ценовых (тарифных) последствий в соответствии со сценариями развития систем централизованного теплоснабжения.

Реестр единых теплоснабжающих организаций

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения

Реестр зон для выбора единой теплоснабжающей организации муниципального образования представлен в таблице ниже.

Реестр зон деятельности для выбора единой теплоснабжающей организаций

| № п/п | Наименование ТСО, на базе которого образована система теплоснабжения | Источник теплоснабжения | Организация, владеющая на праве собственности или ином законном основании источником тепловой энергии |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс» | Котельная с. Пашково | ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс» |

Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации

Статус единой теплоснабжающей организации (ЕТО) присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации приведен в таблице ниже.

Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации

| № п/п | Организация, владеющая на праве собственности или ином законном основании источником тепловой энергии | Источник теплоснабжения | Основание для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации | Единая теплоснабжающая организация, предлагаемая к утверждению |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс» | Котельная с. Пашково | Владение на праве собственности (или ином другом законном основании) источниками тепловой энергии наибольшей мощности и тепловыми сетями наибольшей емкости | ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс» |

Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. Предлагается использовать для этого нижеследующий раздел проекта.

Федеральный закон от 27.07.2012 г. № 190 «О теплоснабжении» статьей 2, пунктами 14 и 28 вводит понятия «система теплоснабжения» и «единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения» (далее ЕТО), а именно:

- Система теплоснабжения - это совокупность источников тепловой энергии и тепло потребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями; •

- Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения - это теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. Постановление Правительства РФ от 22.02.2012г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» пунктом 4 устанавливает необходимость обоснования в проектах схем теплоснабжения предложений по определению единой теплоснабжающей организации.

Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил организации теплоснабжения», предложенный к утверждению Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 4 пунктом 1 15 ФЗ-190 «О теплоснабжении»: Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации:

- Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее - уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации - при актуализации схемы теплоснабжения.

- В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.

В случае, если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

- определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону еѐ деятельности

- Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения, городского округа вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения, городского округа, города федерального значения проекта схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного 16 самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа.

- В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих Правил.

- Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

- В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение 17 соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения.

- В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям настоящих Правил.

- Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

- заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

- осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

- надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

- осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности. Цель настоящего пункта схемы теплоснабжения - подготовить и обосновать предложения для дальнейшего рассмотрения и определения единой теплоснабжающей организаций Пашковского сельского поселения. В этих предложениях должны содержаться обоснования соответствия предлагаемой теплоснабжающей организации (ТСО) критериям соответствия ЕТО, установленным в пункте 7 раздела II «Критерии и порядок определения единой 18 теплоснабжающей организации» постановления Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации».

Согласно пункту 7 указанных «Правил...» критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Согласно пункту 4 Постановления Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 «Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации» в проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (ЕТО). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (ЕТО) определяются границами системы теплоснабжения. Под понятием «зона деятельности единой теплоснабжающей 19 организации» подразумевается одна или несколько систем теплоснабжения на территории поселения, городского округа, в границах которых единая теплоснабжающая организация обязана обслуживать любых обратившихся к ней потребителей тепловой энергии. В случае если на территории поселения существуют несколько систем теплоснабжения уполномоченные органы вправе:

- определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.

Согласно пункту 5 указанных «Правил...» для присвоения ТСО статуса ЕТО на территории поселения лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и/или тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения на сайте) проекта схемы тепло- снабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения, указанного в пункте 17 настоящих «Правил.», заявку на присвоение организации статуса ЕТО с указанием зоны ее деятельности. К заявке должна прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о принятии отчетности. В течение 3 рабочих дней с даты окончания срока подачи заявок уполномоченные органы обязаны разместить сведения о принятых заявках на сайте Администрации Пашковского сельского поселения.

Согласно пункту 6 указанных «Правил...» в случае если в отношении одной зоны деятельности ЕТО подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности ЕТО, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В том случае, если в отношении одной зоны деятельности ЕТО подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности ЕТО, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с требованиями пунктов 7 - 10 Постановления Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации».

Согласно пункту 8 указанных «Правил...» в случае, если заявка на присвоение статуса ЕТО подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации. Это требование для выбора ЕТО является наиболее важным и значимым и в дальнейшим будет определять варианты предложений по определению единой теплоснабжающей организации в соответствующей системе теплоснабжения, описанной соответствующими границами зоны деятельности.

Согласно пункту 9 указанных «Правил...» способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и также обосновывается проектом схемы теплоснабжения.

После внесения проекта схемы теплоснабжения на рассмотрение теплоснабжающие и/или теплосетевые организации должны обратиться с заявкой на признание в качестве ЕТО в одной или нескольких из определенных зон деятельности. Решение об установлении организации в качестве ЕТО в той или иной зоне деятельности принимает, в соответствии с ч.6 ст.6 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» орган местного самоуправления городского поселения.

Определение статуса ЕТО для проектируемых зон действия планируемых к строительству источников тепловой энергии должно быть выполнено в ходе актуализации схемы теплоснабжения, после определения источников инвестиций.

Обязанности ЕТО установлены постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской 21 Федерации» (п. 12 правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных указанным постановлением). В соответствии с приведенным документом ЕТО обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями, выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

Границы зоны деятельности ЕТО в соответствии с п.19 Правил организации теплоснабжения могут быть изменены в следующих случаях:

- подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;

- технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации была рассмотрена производственная и хозяйственная деятельность теплоснабжающих организаций по критериям, установленным Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

В настоящее время на территории муниципального образования существует одна теплоснабжающая организация: ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс» Предприятие отвечает требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации.

Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

При актуализации настоящей схемы теплоснабжения заявок от теплоснабжающих организаций на присвоение им статуса единой теплоснабжающей организации не поступало.

Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

В соответствии с материалами настоящего документа на территории Пашковского сельского поселения предлагается установить одну зону деятельности ЕТО в административных границах муниципального образования и определить
ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс» в качестве единой теплоснабжающей организации в указанной зоне деятельности.

Описание изменений в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций, произошедших за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, и актуализированные сведения в реестре систем теплоснабжения и реестре единых теплоснабжающих организаций (в случае необходимости) с описанием оснований для внесений изменений

За период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, изменения в зонах деятельности теплоснабжающих организаций, требующих пересмотра зон деятельности ЕТО, не зафиксировано.

Реестр мероприятий схемы теплоснабжения

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Мероприятия по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

| № п/п | Мероприятие | Срок реализации | Источник инвестиций | Стоимость, тыс. руб. | Объем планируемых инвестиций по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 |
| Сценарий №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство блочно-модульной котельной (БМК) в с. Пашково | 2026 | Инвестиционная составляющая, Средства бюджетов различного уровня | 38480,91 | 0 | 0 | 38480,91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого: |  |  |  | 38480,91 | 0 | 0 | 38480,91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сценарий №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт котельной с. Пашково | 2030-2031 | Амортизационные отчисления | 10054,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10054,27 |
| 2 | Поставка и монтаж модульной ВПУ | 2030-2031 | Инвестиционная составляющая, Средства бюджетов различного уровня | 928,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 928,20 |
| Итого: |  |  |  | 10982,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10982,47 |

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению тепловых сетей

| № п/п | Мероприятие | Срок реализации | Источник инвестиций | Стоимость, тыс. руб. | Объем планируемых инвестиций по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 |
| 1 | Реконструкция тепловой сети протяженностью 201,1 м | 2025-2026 | Амортизационные отчисления, Средства бюджетов различного уровня | 16527,68 | 0,00 | 8263,84 | 8263,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Реконструкция тепловой сети протяженностью 600 м | 2032-2033 | Амортизационные отчисления, Средства бюджетов различного уровня | 49311,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49311,83 |
| 3 | Реконструкция тепловой сети протяженностью 45 м | 2034 | Амортизационные отчисления, Средства бюджетов различного уровня | 5450,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2725,22 |
| Всего: |  |  |  | 68564,73 | 0,00 | 8263,84 | 8263,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52037,05 |

Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения

Мероприятия, обеспечивающие переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения настоящей схемой теплоснабжения не предусмотрены.

Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения

Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения

Замечания и предложения к настоящей актуализации схемы теплоснабжения не поступали.

Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения

Замечания и предложения к настоящей актуализации схемы теплоснабжения не поступали.

Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения

Замечания и предложения к настоящей актуализации схемы теплоснабжения не поступали.

Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

Изменения, внесенные при актуализации в Главу 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» Обосновывающих материалов к актуализированной схеме теплоснабжения

В части описания источников теплоснабжения были внесены следующие изменения:

- скорректирован баланс тепловой мощности источников;

- скорректирован резерв и дефицит тепловой мощности источников;

- скорректированы топливные балансы источников.

В части тепловых сетей произошли следующие изменения:

- приведены значения по протяженности, объему тепловых сетей и материальной характеристики источников тепловой энергии, вырабатывающих тепловую энергию на территории сельского поселения;

- скорректированы нормативы технологических потерь за базовый год;

- приведены значения и выполнен анализ потерь в тепловых сетях за последние 3 года;

- актуализированы фактические параметры и режимы тепловых сетей на базовый год схемы теплоснабжения;

- внесены изменения в технико-экономические показатели теплоснабжающих организаций;

- скорректирована динамика утвержденных цен (тарифов) в соответствии с базовым годом.

Изменения, внесенные при актуализации в Главу 2 «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения» Обосновывающих материалов к актуализированной схеме теплоснабжения

В Главу 2 «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения» внесены следующие изменения:

- скорректирован базовый уровень потребления тепловой энергии с учетом изменения состава и нагрузки объектов, подключенных к источникам с момента разработки Схемы теплоснабжения и до момента ее актуализации.

Изменения, внесенные при актуализации в Главу 3 «Электронная модель системы теплоснабжения» Обосновывающих материалов к актуализированной схеме теплоснабжения

Ранее электронная модель не разрабатывалась.

При актуализации схемы теплоснабжения была разработана электронная модель, отражающая существующее и перспективное положение поселения.

Изменения, внесенные при актуализации в Главу 4 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей» Обосновывающих материалов к актуализированной схеме теплоснабжения

В части перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки были внесены следующие изменения:

- скорректированы балансы мощности источников тепловой энергии базового уровня;

- внесены изменения в данные по подключенной нагрузке, с учетом объектов, подключенных к тепловым сетям в период с момента разработки Схемы теплоснабжения и до ее актуализации;

- внесены соответствующие изменения в прогнозы прироста тепловых нагрузок;

- откорректированы значения резерва и дефицита тепловой мощности котельных.

Изменения, внесенные при актуализации в Главу 5 «Мастер-план развития систем теплоснабжения» Обосновывающих материалов к актуализированной схеме теплоснабжения

В Главе 5 «Мастер-план развития систем теплоснабжения» рассмотрен вариант развития системы теплоснабжения муниципального образования в соответствии с действующими документами территориального планирования.

Изменения, внесенные при актуализации в Главу 6 «Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах» Обосновывающих материалов к актуализированной схеме теплоснабжения

В Главу 6, согласно актуализированным сценариям развития систем теплоснабжения, внесены следующие изменения:

- скорректированы перспективные балансы ВПУ котельных;

- выполнен перерасчет нормативных потерь теплоносителя для каждого источника;

- скорректированы расчеты объемов аварийной подпитки для котельных;

Изменения, внесенные при актуализации в Главу 7 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии» Обосновывающих материалов к актуализированной схеме теплоснабжения

В части предложений по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии были внесены следующие изменения:

- скорректирован перечень предлагаемых мероприятий по строительству и реконструкции источников тепловой энергии;

- скорректированы расчеты технико-экономических показателей работы котельных на рассматриваемую перспективу.

Изменения, внесенные при актуализации в Главу 8 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей» Обосновывающих материалов к актуализированной схеме теплоснабжения

Глава 8 откорректирована с учетом изменения прогноза перспективной нагрузки и корректировки предложений по развитию систем теплоснабжения (в том числе с учетом выполненных гидравлических расчетов перспективных режимов).

Скорректированы предложения по строительству тепловых сетей.

Скорректированы предложения по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

Изменения, внесенные при актуализации в Главу 9 «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения» Обосновывающих материалов к актуализированной схеме теплоснабжения

В Главе 9 «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения» изменений не зафиксировано.

Изменения, внесенные при актуализации в Главу 10 «Перспективные топливные балансы» Обосновывающих материалов к актуализированной схеме теплоснабжения

В Главе 10 «Перспективные топливные балансы» скорректированы топливные балансы согласно новым показателям базового года.

Изменения, внесенные при актуализации в Главу 11 «Оценка надежности теплоснабжения» Обосновывающих материалов к актуализированной схеме теплоснабжения

В рамках рассмотрения вопроса оценки надежности теплоснабжения в программном обеспечении Zulu 2021 были произведены расчеты, согласно которым были получены следующие показатели надежности для участков тепловых сетей и потребителей:

- средняя частота отказов участков тепловой сети;

- среднее время восстановления отказавших участков;

- вероятность отказов и безотказной работы системы теплоснабжения;

- коэффициент готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки;

- значение недоотпуска тепловой энергии по причине отказов или простоев тепловых сетей.

Изменения, внесенные при актуализации в Главу 12 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию» Обосновывающих материалов к актуализированной схеме теплоснабжения

При актуализации Главы 12 были внесены следующие изменения:

- определены капитальные затраты и источники инвестиций в мероприятия на источниках теплоснабжения и тепловых сетях;

- произведен расчет ценовых (тарифных) последствий для потребителей.

Изменения, внесенные при актуализации в Главу 13 «Индикаторы развития систем теплоснабжения» Обосновывающих материалов к актуализированной схеме теплоснабжения

В Главе 13 «Индикаторы развития систем теплоснабжения» определены индикаторы развития систем теплоснабжения.

Изменения, внесенные при актуализации в Главу 14 «Ценовые (тарифные) последствия» Обосновывающих материалов к актуализированной схеме теплоснабжения

В Главе 14 «Ценовые (тарифные) последствия» проведен анализ ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения.

Изменения, внесенные при актуализации в Главу 15 «Реестр единых теплоснабжающих организаций» Обосновывающих материалов к актуализированной схеме теплоснабжения

В Главе 15 «Реестр единых теплоснабжающих организаций» на основании критериев и порядка определения единой теплоснабжающей организации теплоснабжения, для каждой из предложенных зон деятельности ЕТО приведено обоснование соответствия организаций, предлагаемых в качестве ЕТО.

Изменения, внесенные при актуализации в Главу 16 «Реестр мероприятий схемы теплоснабжения» Обосновывающих материалов к актуализированной схеме теплоснабжения

В Главе 16 «Реестр мероприятий схемы теплоснабжения» приведены скорректированные перечни мероприятий на источниках теплоснабжения и тепловых сетях.

Изменения, внесенные при актуализации Пояснительной записки

При актуализации схемы теплоснабжения Пояснительная записка откорректирована в соответствии изменениями, внесенными в обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения, изложенными в Главе 18 «Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения»

Сведения о том, какие мероприятия из утвержденной схемы теплоснабжения были выполнены за период, прошедший с даты утверждения схемы теплоснабжения

Согласно предоставленным данным, мероприятия из утвержденной ранее схемы теплоснабжения не выполнялись.

Оценка экологической безопасности теплоснабжения

Описание фоновых и/или сводных расчетов концентраций вредных (загрязняющих) веществ на территории поселения, городского округа, города федерального значения

Оценка уровня загрязнения атмосферы выражается через концентрацию примеси путем сравнения ее с гигиеническими нормативами. Наиболее распространенными в настоящее время критериями оценки качества природных сред - атмосферного воздуха и вод суши - являются предельно-допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в названных средах. Нормативы ПДК различных веществ, утвержденные Минздравом России, едины для всего государства. В России установлены ПДК для более 600 различных атмосферных примесей (СанПиН 1.2.3685-21).

На территории муниципального образования отсутствуют регулярные наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха. В соответствии с временными рекомендациями Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на период 2024-2028 гг. возможно использование в качестве оценочного уровня фонового загрязнения значения согласно таблиц ниже.

Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ, мкг/куб.м., в населенных пунктах с различным числом жителей

| Численность населения, тыс. чел. | ВВ | SO2 | NO2 | NO | CO, мг/куб.м. | Формальдегид | H2S | БПЕ, нг/куб.м. | БПА, нг/куб.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| От 50 до 100 (вкл.) | 261 | 15 | 63 | 45 | 1,9 | 19 | 2 | 0,9 | 7,0 |
| От 10 до 50 (вкл) | 250 | 17 | 58 | 36 | 1,8 | 21 | 3 | 0,9 | 6,6 |
| 10 и менее | 192 | 20 | 43 | 27 | 1,2 | 21 | 2 | 0,75 | 3,3 |

Значения фоновых долгопериодных средних концентраций загрязняющих веществ, мкг/куб.м., в населенных пунктах с различным числом жителей

| Численность населения, тыс. чел. | ВВ | SO2 | NO2 | NO | CO, мг/куб.м. | Формальдегид | H2S | БПЕ, нг/куб.м. | БПА, нг/куб.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| От 50 до 100 (вкл.) | 95 | 5 | 28 | 18 | 0,9 | 7 | 1 | 0,4 | 2,6 |
| От 10 до 50 (вкл) | 94 | 6 | 25 | 13 | 0,9 | 8 | 1 | 0,4 | 3,0 |
| 10 и менее | 70 | 9 | 21 | 12 | 0,7 | 8 | 1 | 0,4 | 1,3 |

С учетом численности населения муниципального образования менее 10 тыс. чел. в качестве фоновых концентраций загрязняющих веществ принимаются соответствующие значения таблиц. В отношении показателя загрязнения бенз(а)пиреном принимаются значения, соответствующие столбцу БПА, в соответствии с территориальным расположением муниципального образования в Азиатской части России.

Прогнозные расчеты максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от сохраняемых, модернизируемых и планируемых к строительству объектов теплоснабжения, с учетом плана реализации мер по уменьшению загрязнения атмосферного воздуха

Максимальные разовые концентрации вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха (См) определяются для каждого из источников загрязнения атмосферного воздуха (в частности, дымовых труб котельных) с учетом их технических параметров и климатических характеристик местности.

Максимальные разовые концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха достигаются при опасной скорости ветра Um на расстоянии Xm от источника выброса.

Для расчета в качестве источников загрязнения атмосферного воздуха принимались дымовые трубы существующих и новых котельных. В отношении новых объектов производства тепловой энергии принимались оценочные параметры дымовых труб и уходящих дымовых газов на основании общих характеристик планируемых к возведению котельных. Сведения о принятых для расчета на перспективное положение параметрах дымовых труб представлены в таблице ниже.

Характеристики дымовых труб и уходящих газов в разрезе источников тепловой энергии муниципального образования

| Наименование источника | Высота ист. (м) | Диаметр устья (м) | Темп. ГВС (°С) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| БМК "Центральная", с. Пашково | 25 | 0,6 | 185 |  |
| Наименование вещества |  |  | Выброс, (г/с) | Выброс, (т/г) |
| Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |  | 0,42 | 2,78 |
| Азот (II) оксид (Азот монооксид) |  |  | 0,07 | 0,46 |
| Углерод (Пигмент черный) |  |  | 0,17 | 4,47 |
| Сера диоксид |  |  | 0,16 | 0,54 |
| Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) |  |  | 2,19 | 15,30 |
| Бенз/а/пирен |  |  | 3,23E-06 | 8,30E-05 |
| Пыль неорганическая >70% SiO2 |  |  | 0,57 | 4,32 |

Согласно произведенным расчетам, максимальные разовые концентрации вредных (загрязняющих) веществ по состоянию на расчетный период действия схемы теплоснабжения (с учетом реализации мероприятий) не превышают установленные предельно допустимые концентрации. Результаты оценки с указанием Um и Xm для каждого из источников выбросов на территории муниципального образования представлены в таблице ниже.

Результаты расчетов максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения

| Наименование вещества | Лето |  |  | Зима |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cm/ПДК | Xm, м | Um, м/с | Cm/ПДК | Xm, м | Um, м/с |
| БМК "Центральная", с .Пашково |  |  |  |  |  |  |
| Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,16 | 208,91 | 1,25 | 0,14 | 229,80 | 1,38 |
| Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,01 | 208,91 | 1,25 | 0,01 | 229,80 | 1,38 |
| Углерод (Пигмент черный) | 0,08 | 208,91 | 1,25 | 0,07 | 229,80 | 1,38 |
| Сера диоксид | 0,02 | 208,91 | 1,25 | 0,02 | 229,80 | 1,38 |
| Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 0,03 | 208,91 | 1,25 | 0,02 | 229,80 | 1,38 |
| Бенз/а/пирен | 0,00 | 208,91 | 1,25 | 0,00 | 229,80 | 1,38 |
| Пыль неорганическая >70% SiO2 | 0,28 | 208,91 | 1,25 | 0,24 | 229,80 | 1,38 |

Прогнозные расчеты вкладов выбросов от объектов теплоснабжения, в фоновые (сводные) концентрации загрязняющих веществ на территории поселения, городского округа, города федерального значения

Для оценки вклада выбросов от объектов теплоснабжения в фоновые концентрации загрязняющих веществ на территории муниципального образования произведена оценка среднегодовых концентраций загрязняющих веществ на перспективное положение в соответствии с определенным сценарием развития систем централизованного теплоснабжения.

Результаты расчетов максимальных среднегодовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ по положению на расчетный срок действия схемы теплоснабжения, а также сводные характеристики существующего положения приведены в таблице ниже.

Сведения о среднегодовых концентрациях вредных (загрязняющих) веществ и вкладов выбросов от объектов теплоснабжения в их формирование

| Наименование и код вещества | Существующее положение |  |  |  |  | Перспективное положение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Фоновые концентрации |  | в том числе от объектов теплоснабжения |  |  | Фоновые концентрации |  | в том числе от объектов теплоснабжения |  |  |
|  | доли ПДК | мг/куб.м. | доли ПДК | мг/куб.м. | вклад в фоновые, % | доли ПДК | мг/куб.м. | доли ПДК | мг/куб.м. | вклад в фоновые, % |
| Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,18 | 0,007 | 0,13 | 0,005 | 72,0% | 0,19 | 0,008 | 0,14 | 0,006 | 75,0% |
| Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,03 | 0,002 | 0,01 | 0,001 | 50,0% | 0,04 | 0,002 | 0,02 | 0,001 | 50,0% |
| Сера диоксид | 0,06 | 0,003 | 0,04 | 0,0021 | 70,0% | 0,06 | 0,003 | 0,04 | 0,0021 | 70,0% |
| Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 0,03 | 0,097 | 0,01 | 0,027 | 28,0% | 0,03 | 0,099 | 0,01 | 0,029 | 29,0% |
| Бенз/а/пирен | 0,17 | 1,70E-07 | 0,1 | 4,01E-08 | 24,0% | 0,17 | 1,73E-07 | 0,1 | 4,33E-08 | 24,0% |
| Пыль неорганическая >70% SiO2 | 0,29 | 0,014 | 0,15 | 0,007 | 50,0% | 0,29 | 0,015 | 0,15 | 0,008 | 53,0% |

Прогнозы удельных выбросов загрязняющих веществ на выработку тепловой и электрической энергии, согласованных с требованиями к обеспечению экологической безопасности объектов теплоэнергетики, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

Нормативы удельных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от вновь вводимых и реконструируемых котельных установок ТЭС установлены в ГОСТ Р 55173-2012 Установки котельные. Общие технические требования. Нормативы устанавливают предельные значения выбросов в атмосферу твердых частиц, оксидов серы и азота, окиси углерода для котельных установок, использующих твердое, жидкое и газообразное топливо раздельно и в комбинации. Для действующих котельных установок нормативы удельных выбросов не разработаны и не закреплены в государственных нормативных документах. Прочих требований по удельным выбросам загрязняющих веществ на выработку тепловой и электрической энергии для объектов теплоэнергетики (например, для котельных), устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, не существует. Обеспечение экологической безопасности обуславливается выполнением требований к гигиеническим нормативам предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений.

В таблице ниже приведены нормативы удельных выбросов в атмосферу загрязняющих веществ для котельных установок.

Нормативы удельных выбросов в атмосферу от котельных установок

| Тепловая мощность (паропроизводительность) котлов, МВт (т/ч) | Вид топлива | Массовый выброс на единицу тепловой энергии, г/МДж | Массовый выброс, кг/тут | Массовая концентрация в дымовых газах при коэф. изб. воздуха равном 1,4, мг/куб.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельные установки, введённые в эксплуатацию до 31 декабря 2000 года |  |  |  |  |
| Оксиды азота (NOx) |  |  |  |  |
| До 299 (420) | Газ | 0,043 | 1,26 | 125 |
|  | Мазут | 0,086 | 2,52 | 250 |
|  | Бурый уголь: |  |  |  |
|  | Твердое шлакоудаление | 0,12 | 3,5 | 320 |
|  | Жидкое шлакоудаление | 0,13 | 3,81 | 350 |
|  | Каменный уголь: |  |  |  |
|  | Твердое шлакоудаление | 0,17 | 4,98 | 470 |
|  | Жидкое шлакоудаление | 0,23 | 6,75 | 640 |
| 300 и более (420 и более) | Газ | 0,043 | 1,26 | 125 |
|  | Мазут | 0,086 | 2,52 | 250 |
|  | Бурый уголь: |  |  |  |
|  | Твердое шлакоудаление | 0,14 | 3,95 | 370 |
|  | Жидкое шлакоудаление | - | - | - |
|  | Каменный уголь: |  |  |  |
|  | Твердое шлакоудаление | 0,2 | 5,6 | 540 |
|  | Жидкое шлакоудаление | 0,25 | 7,33 | 700 |
| Оксиды серы (SОx) |  |  |  |  |
| До 299 (до 420) | Твердые и жидкие виды топлива |  |  |  |
| Приведенное содержание золы менее 0,045% |  | 0,575 | 25,7 | 2000 |
| Приведенное содержание золы более 0,045% |  | 1,5 | 44 | 3400 |
| 300 и более (420 и более) |  |  |  |  |
| Приведенное содержание золы менее 0,045% |  | 0,875 | 25,7 | 2000 |
| Приведенное содержание золы более 0,045% |  | 1,3 | 38 | 3000 |
| Котельные установки, введённые в эксплуатацию с 1 января 2001 года |  |  |  |  |
| Оксиды азота (NOx) |  |  |  |  |
| До 299 (420) | Газ | 0,043 | 1,26 | 125 |
|  | Мазут | 0,086 | 2,52 | 250 |
|  | Бурый уголь: |  |  |  |
|  | Твердое шлакоудаление | 0,11 | 3,20 | 300 |
|  | Жидкое шлакоудаление | 0,11 | 3,20 | 300 |
|  | Каменный уголь: |  |  |  |
|  | Твердое шлакоудаление | 0,17 | 4,98 | 470 |
|  | Жидкое шлакоудаление | 0,23 | 6,75 | 640 |
| 300 и более (420 и более) | Газ | 0,043 | 1,26 | 125 |
|  | Мазут | 0,086 | 2,52 | 250 |
|  | Бурый уголь: |  |  |  |
|  | Твердое шлакоудаление | 0,11 | 3,20 | 300 |
|  | Жидкое шлакоудаление | - | - | - |
|  | Каменный уголь: |  |  |  |
|  | Твердое шлакоудаление | 0,3 | 3,81 | 350 |
|  | Жидкое шлакоудаление | 0,21 | 6,16 | 570 |
| Оксиды серы (SОx) |  |  |  |  |
| До 199 (до 320) | Твердые и жидкие виды топлива |  |  |  |
| Приведенное содержание золы менее 0,045% |  | 0,5 | 14,7 | 1200 |
| Приведенное содержание золы более 0,045% |  | 0,6 | 17,6 | 1400 |
| 200-249 (320-400) |  |  |  |  |
| Приведенное содержание золы менее 0,045% |  | 0,4 | 11,7 | 950 |
| Приведенное содержание золы более 0,045% |  | 0,45 | 13,1 | 1050 |
| 250-299 (400-420) |  |  |  |  |
| Приведенное содержание золы менее 0,045% |  | 0,3 | 8,8 | 700 |
| Приведенное содержание золы более 0,045% |  | 0,3 | 8,8 | 700 |
| 300 и более (420 и более) |  | 0,3 | 8,8 | 700 |

Норматив удельных выбросов в атмосферу окиси углерода от котельных установок при коэффициенте избытка воздуха 1,4 не должен превышать:

- для газа и мазута - 300 мг/куб.м. при нормальных условиях (температура 0 °С и давление 101,3 кПа);

- для углей:

- для котлов с твердым шлакоудалением - 400 мг/куб.м. при нормальных условиях (температура 0 °С и давление 101,3 кПа);

- для котлов с жидким шлакоудалением - 300 мг/куб.м. при нормальных условиях (температура 0 °С и давление 101,3 кПа).

Удельные выбросы загрязняющих веществ относительно объектов теплоснабжения на территории муниципального образования приведены в таблице ниже

Удельные выбросы загрязняющих веществ на территории муниципального образования

| Наименование | Существующее положение |  |  | Перспективное положение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Валовый выброс, т/г | Выработка тепловой энергии, Гкал | Удельный выброс, кг/Гкал | Валовый выброс, т/г | Выработка тепловой энергии, Гкал | Удельный выброс, кг/Гкал |
| БМК "Центральная", с. Пашково |  |  |  |  |  |  |
| Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 4,16 | 2288,69 | 1,82 | 2,78 | 2248,19 | 1,24 |
| Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,68 |  | 0,30 | 0,46 |  | 0,20 |
| Углерод (Пигмент черный) | 6,68 |  | 2,92 | 4,47 |  | 1,99 |
| Сера диоксид | 0,81 |  | 0,35 | 0,54 |  | 0,24 |
| Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 22,84 |  | 9,98 | 15,30 |  | 6,81 |
| Бенз/а/пирен | 1,24E-04 |  | 5,42E-05 | 8,30E-05 |  | 3,69E-05 |
| Пыль неорганическая >70% SiO2 | 14,51 |  | 6,34 | 4,32 |  | 1,92 |

Прогнозы образования и размещения отходов сжигания топлива на сохраняемых, модернизируемых и планируемых к строительству объектах теплоснабжения

На территории муниципального образования в качестве основного и резервного топлива используется бурый уголь. Прогноз образования и размещения отходов сжигания топлива на объектах теплоснабжения приведен в таблице ниже.

Прогноз образования и размещения отходов сжигания топлива на объектах теплоснабжения муниципального образования

| № п/п | Наименование котельной | Образование отходов сжигания топлива, т |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее положение | Перспективное положение |
| 1 | Котельная с. Пашково | 110 | - |
| 2 | БМК «Центральная» | - | 73 |
| Итого |  | 110 | 73 |

Информация о суммарном объеме потребляемого топлива в поселении в натуральном и условном выражении с выделением газа, угля и мазута с разбивкой на каждый год действия схемы теплоснабжения

Информация о суммарном объеме потребляемого топлива на территории муниципального образования на каждый год действия схемы теплоснабжения в натуральном и условном выражении с разделением по типу топлива приведена в таблице ниже в соответствии с материалами Главы 10 Обосновывающих материалов к настоящей схеме теплоснабжения.

Информация о суммарном объеме потребляемого топлива в поселении в натуральном и условном выражении

| Наименование показателя | Вид топлива | Ед. измерения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сценарий 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива | природный газ | т. у. т. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|  | Уголь (2БР) | т. у. т. | 612,20 | 614,34 | 616,51 | 615,22 | 404,30 | 405,73 | 407,16 | 408,61 | 410,07 | 411,54 | 403,83 | 396,13 |
|  | СУГ | т. у. т. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|  | дизельное топливо | т. у. т. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Годовой расход натурального топлива | природный газ | тыс. куб. м. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|  | Уголь (2БР) | т. н. т. | 1101,20 | 1105,06 | 1108,96 | 1106,63 | 727,25 | 729,81 | 732,39 | 734,99 | 737,61 | 740,26 | 726,39 | 712,55 |
|  | СУГ | тыс. куб. м. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|  | дизельное топливо | т. н. т. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Сценарий 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива | природный газ | т. у. т. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|  | Уголь (2БР) | т. у. т. | 612,20 | 614,34 | 616,51 | 615,22 | 613,77 | 615,93 | 618,11 | 620,30 | 622,52 | 490,48 | 481,29 | 472,12 |
|  | СУГ | т. у. т. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|  | дизельное топливо | т. у. т. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Годовой расход натурального топлива | природный газ | тыс. куб. м. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|  | Уголь (2БР) | т. н. т. | 1101,20 | 1105,06 | 1108,96 | 1106,63 | 1104,03 | 1107,92 | 1111,83 | 1115,78 | 1119,76 | 882,26 | 865,73 | 849,23 |
|  | СУГ | тыс. куб. м. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|  | дизельное топливо | т. н. т. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |